## 清单汇总表
二次供水设备采购安装及标准化泵房改造— 采购清单汇总表
清单说明： | 1.项目概况：本次改造包括但不限于：加压设备更换（按图纸要求）、临时供水系统、泵房内部修缮、给水管道更换、减振防噪措施、安防监控系统(按图纸要求)、质保期内泵房网络通讯、智慧泵房改造及相关设备的供货、安装、调试等全流程工作，改造边界为泵房外部一米范围内(含穿墙套管)及加压泵站电子围栏，不包含白沙加压泵站、陈大高源加压泵站、黄砂加压泵站的高低压配电系统以及白沙加压泵站补氯间设备，具体工程量以图纸为准，采购清单仅作为参考。 2.清单中的价格均为材料设备不含税、含运费、含安装调试费等费用的价格。 3.各泵房价格均需对应其明细表进行报价。
序号 | 泵房名称 | 工艺设备 | 标准化泵房改造 | 电气及自控设备 | 泵房合计报价
1 | 百姓人家 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 海西安置房 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 三水小区 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 徐碧二村40#楼 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 翁墩二村经济适用房 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 康城水都 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 双轮化机经济适用房 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 外滩一号 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 白沙省一建经济适用房 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 三化经济适用房 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 五金机电城 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 元一花园 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 江滨豪园 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 山水御园 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 绿景花园 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 左岸名都一期二期 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 省安小区 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 华宇双城 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 梅狮新村 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 三明医学科技职业学院 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 府中大厦 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 阳光城68#泵房 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 阳光城82#泵房 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 北山新村 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 三纺科技大厦 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 三真大厦 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 翡翠城一期、二期 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 泰禾人家 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 东方伟业 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 永星国际 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 美地大道 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 裕丰尚品 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 中央领域 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 时代锦园 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 龙泽小区 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 乾龙新村 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 新城首府 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 时代颐园 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 水榭新城一龙岗花园 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 盛景家园综合楼(水晶公寓) | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 滨江新城6# | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 滨江新城9# | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 滨江新城2# | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 上河城上知园1# | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 上河城上知园5# | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 上河城上知园9# | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 上河城上德园12# | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 上河城上德园13# | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 上河城上德园23# | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 上河城会所 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 白沙加压泵站 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 陈大高源加压泵站 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 黄砂加压站 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 城关加压泵站 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 南山加压站 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 长坑加压泵站 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 荆东240平台加压泵站 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 下洋加压泵站 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 东泉加压泵站 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 百姓人家
百姓人家 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=32m3/h,H=46m,运行功率8kw。 供水设备流量:32m3/h(水泵两用一备,单泵流量16m3/h,单泵功率4.0KW), 设备出口压力设置为0.46MPa,设备进口市政动压力约为0.3MPa, 采用全变频无负压供水加压设备，设备应具有实时显示流量、压力功能。 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=4.0mm | SUS304 |  | m | 12 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=4.0mm | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 5 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 10 |  |  | 0
| 6 | 电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,D943H | 球墨铸铁 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | 手动阀门 | DN100,P=1.0MPa,Z45X | 球墨铸铁 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 双法兰限位伸缩器 | DN100,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 9 | Y型过滤器 | DN100,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 倒流防止器 | DN100,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 拆除原设备基础 | 1700x2300x200 | 混凝土 |  | m3 | 0.78 |  |  | 0
| 13 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 12 |  |  | 0
| 14 | 灭火器 | --第一阶段 MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 80 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*18W,IP65 1800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 6 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 8 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制柜（含PLC控制系统） | DLA 附件图纸,详见:D-EG-BX-02、K-EG-BX-04 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装基础用C30素混凝土垫高300mm素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm。 | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25 |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
设备拆除 | 1 | 水泵配电控制柜,700*400*1700mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 3 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 详见:D-EG-BX-02、K-EG-BX-04 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 | ZPA 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 不间断电源柜 | UPS 2kVA,2.0小时在线,UPS主机需采用铅酸免维护蓄电池 |  |  | 项 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装基础用C30素混凝土垫高300mm素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm。 | 0
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 输入/输出电压:220VAC 测量口径:DN100,PN=1.0MPa 输出信号4~20mA,配置MODBUS通讯接口 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 6 | 液位开关 LS | 水位监测电极 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房水位 | 0
| 7 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 10 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 11 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 13 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 三水小区
三水小区 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=16m3/h,H=54m,运行功率6kw 供水设备流量:16m3/h(水泵两用一备,单泵流量8m3/h,单泵功率3KW), 设备出口压力设置为0.54MPa,设备进口市政动压力约为0.3MPa, 采用全变频无负压供水加压设备，设备应具有实时显示流量、压力功能。 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN80,δ=3.0mm | SUS304 |  | m | 10 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN80,δ=3.0mm | SUS304 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 5 | 法兰片 | DN80,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 13 |  |  | 0
| 6 | 电动蝶阀 | DN80,P=1.0MPa,D943H | 球墨铸铁 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | 手动阀门 | DN80,P=1.0MPa,Z45X | 球墨铸铁 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 双法兰限位伸缩器 | DN80,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 9 | Y型过滤器 | DN80,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 倒流防止器 | DN80,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 轴流风机 | FT35-11 No.3.15 P=237Pa Q=3125m3/h,N=0.37kw |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 13 | 拆除原设备基础 | 1700x2300x200 | 混凝土 |  | m 3 | 0.78 |  |  | 0
| 14 | 拆除原管道 | 钢管DN80 | 钢制 |  | m | 10 |  |  | 0
| 15 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 15 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) | ELD N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*18W,IP65 1800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制柜（含PLC控制系统） | DLA 附件图纸,详见:D-EG-SS-02、K-EG-SS-04 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm。 | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm |  |  | 米 | 8 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25 |  |  | 米 | 8 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 | MEB 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 25 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 生活水泵配电控制柜,600*400*1200mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 生活水泵配电箱,400*300*500mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控系统 | 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 详见:D-EG-SS-02、K-EG-SS-04 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 | ZPA 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 不间断电源柜 | UPS 2kVA,2.0小时在线,UPS主机需采用铅酸免维护蓄电池 |  |  | 项 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm。 | 0
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 输入/输出电压:220VAC 测量口径:DN80,PN=1.0MPa 输出信号4~20mA,配置MODBUS通讯接口 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 5 | 液位开关 LS | 水位监测电极 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房水位 | 0
| 6 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 10 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 海西安置房
海西安置房 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=30m3/h,H=70m,运行功率11kw, 供水设备流量:30m3/h(水泵两用一备,单泵流量15m3/h,单泵功率5.5KW), 设备出口压力设置为0.70MPa,设备进口市政动压力约为0.20MPa, 采用全变频无负压供水加压设备，设备应具有实时显示流量、压力功能。 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=36m3/h,H=70m,运行功率11kw, 供水设备流量:36m3/h(水泵两用一备,单泵流量18m3/h,单泵功率5.5KW), 设备出口压力设置为0.70MPa,设备进口市政动压力约为0.20MPa, 采用全变频无负压供水加压设备，设备应具有实时显示流量、压力功能。 | SUS304 |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN100,δ=4.0mm | SUS304 |  | m | 40 |  |  | 0
| 5 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 22 |  |  | 0
| 6 | 电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,D943H | 球墨铸铁 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 7 | 手动阀门 | DN100,P=1.0MPa,Z45X | 球墨铸铁 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=4.0mm | SUS304 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 9 | 双法兰限位伸缩器 | DN100,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 10 | Y型过滤器 | DN100,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 11 | 拆除原设备基础 | 1700x2300x200 | 混凝土 |  | m 3 | 0.78 |  |  | 0
| 12 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 40 |  |  | 0
| 13 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 35 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
3#照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*18W,IP65 1800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 1 |  | 吸顶安装 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*18W,IP65 1800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 4 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 4 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 5 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 6 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 | [6 empty] | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 8 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
3#配电设备 | 1 | 配电控制柜（含PLC控制系统） | DLA 附件图纸,详见:D-EG-HX-02、K-EG-HX-04 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装基础用C30素混凝土垫高300mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm |  |  | 米 | 10 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50 |  |  | 米 | 6 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25 |  |  | 米 | 10 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 6 | 总等电位联结箱 | MEB 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 7 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 8 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
3#拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*400*1600mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 3 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
3#自控设备 | 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 详见:D-EG-HX-02,K-EG-HX-04 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 | ZPA 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 不间断电源柜 | UPS 2kVA,2.0小时在线,UPS主机需采用铅酸免维护蓄电池 |  |  | 项 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装基础用C30素混凝土垫高300mm | 0
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 输入/输出电压:220VAC 测量口径:DN100,PN=1.0MPa 输出信号4~20mA,配置MODBUS通讯接口 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 5 | 超声波液位计变送器 LIT1 | 0~5m, 输出信号:4~20mA,盲区≤0.25m 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 配套提供安装附件,装于水箱顶部 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水箱液位 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
超声波液位计传感器 LE1
| 6 | 浮球水位开关 LS1 | 带接线盒,输出无源触点信号 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水箱高、低液位 | 0
| 7 | 液位开关 LS | 水位监测电极 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房水位 | 0
| 8 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
8#照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*18W,IP65 1800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 1 |  | 吸顶安装 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*18W,IP65 1800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 4 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 4 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 5 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 6 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 8 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
8#配电设备 | 1 | 配电控制柜（含PLC控制系统） | DLA 600*400*2000(W*D*H),详见:D-EG-HX-02,K-EG-HX-05 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装基础用C30素混凝土垫高300mm素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm。 | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm |  |  | 米 | 10 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50 |  |  | 米 | 6 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25 |  |  | 米 | 10 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 6 | 总等电位联结箱 | MEB 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 7 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 8 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
8#拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*400*1600mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 3 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
8#自控设备 | 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 | ZPA 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 不间断电源柜 | UPS 2kVA,2.0小时在线,UPS主机需采用铅酸免维护蓄电池 |  |  | 项 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装基础用C30素混凝土垫高300mm素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm。 | 0
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 输入/输出电压:220VAC 测量口径:DN100,PN=1.0MPa 输出信号4~20mA,配置MODBUS通讯接口 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 5 | 超声波液位计变送器 LIT1 | 0~5m, 输出信号:4~20mA,盲区≤0.25m 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 配套提供安装附件,装于水箱顶部 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水箱液位 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
超声波液位计传感器 LE1
| 6 | 浮球水位开关 LS1 | 带接线盒,输出无源触点信号 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水箱高、低液位 | 0
| 7 | 液位开关 LS | 水位监测电极 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房水位 | 0
| 8 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 10 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 11 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 13 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 14 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 徐碧二村40#楼
徐碧二村40#楼 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=6m3/h,H=70m,运行功率2.2kw 供水设备流量:14m3/h(水泵一用一备,单泵流量14m3/h), 设备出口压力设置为0.60MPa,设备进口市政动压力约为0.4MPa, 采用全变频无负压供水加压设备，设备应具有实时显示流量、压力功能。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN65,δ=3.0mm | SUS304 |  | m | 18 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN65,δ=3.0mm | SUS304 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 5 | 法兰片 | DN65,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 10 |  |  | 0
| 6 | 手动阀门 | DN65,P=1.0MPa,Z45X |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 7 | 电动阀门 | DN65,P=1.0MPa,D943H |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 8 | 双法兰限位伸缩器 | DN65,P=1.0MPa |  |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 9 | Y型过滤器 | DN65,P=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 倒流防止器 | DN65,P=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 自动排气阀 | DN50 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 拆除原设备基础 | 1300x750x200 | 混凝土 |  | m 3 | 0.2 |  |  | 0
| 13 | 拆除原管道 | de63 | UPVC |  | m | 18 |  |  | 0
| 14 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 75 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*22W,IP65 2200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 5 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 | [6 empty] | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 8 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制柜（含PLC控制系统） | DLA 附件图纸,详见:D-EG-XB-02、K-EG-XB-04 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm。 | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25 |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 | MEB 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,650*370*1300mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 3 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 详见:D-EG-XB-02、K-EG-XB-04 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 | ZPA 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 不间断电源柜 UPS | 2kVA,2.0小时在线,UPS主机需采用铅酸免维护蓄电池 |  |  | 项 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm。 | 0
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 输入/输出电压:220VAC 测量口径:DN65,PN=1.0MPa 输出信号4~20mA,配置MODBUS通讯接口 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 5 | 液位开关 LS | 水位监测电极 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房水位 | 0
| 6 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 10 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 翁墩二村经济适用房
翁墩二村经济适用房 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=14m3/h,H=60m,运行功率2.2kw 供水设备流量:14m3/h(水泵一用一备,单泵流量14m¦/h), 设备出口压力设置为0.60MPa,设备进口市政动压力约为0.4MPa, 采用全变频无负压供水加压设备，设备应具有实时显示流量、压力功能。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN80,δ=3.0mm | SUS304 |  | m | 24 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN80,δ=3.0mm | SUS304 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 5 | 法兰片 | DN80,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 10 |  |  | 0
| 6 | 手动阀门 | DN80,P=1.0MPa,Z45X |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 7 | 电动阀门 | DN80,P=1.0MPa,D943H |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 8 | 双法兰限位伸缩器 | DN80,P=1.0MPa |  |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 9 | Y型过滤器 | DN80,P=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 倒流防止器 | DN80,P=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 自动排气阀 | DN50 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 拆除原管道 | de90 | UPVC |  | m | 24 |  |  | 0
| 13 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 35 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36WLED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 3 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 壁装灯 | 配18WLED灯,IP65 1800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 壁装,装高2.8m | 0
| 4 | 双(三)联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 5 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 6 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 6 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 10 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制柜（含PLC控制系统） | DLA 附件图纸,详见:D-EG-WD-02、K-EG-WD-04 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25 |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 | MEB 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*380*1200mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 3 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 详见:D-EG-WD-02、K-EG-WD-04 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 不间断电源柜 UPS | 2kVA,2.0小时在线,UPS主机需采用铅酸免维护蓄电池 |  |  | 项 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 输入/输出电压:220VAC 测量口径:DN80,PN=1.0MPa 输出信号4~20mA,配置MODBUS通讯接口 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 5 | 液位开关 LS | 水位监测电极 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房水位 | 0
| 6 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 10 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 康城水都
康城水都 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm, PN=1.0MPa | S31603 |  | m | 9 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm, PN=1.6MPa | S31603 |  | m | 6 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm, PN=1.6MPa | S31603 |  | m | 18 |  |  | 0
| 5 | 正三通 | DN200XDN150 , PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 9 | 法兰片 | DN200,PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 10 | 法兰片 | DN150,PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 11 | 法兰片 | DN100,PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 16 |  |  | 0
| 12 | Y型过滤器 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 水锤吸纳器 | DN100,PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 14 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,PN=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 15 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 16 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 18 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 19 | 倒流防止器 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 20 | 灭火器 | --第一阶段 MF/ABC5 |  |  | 具 | 2 |  |  | 0
| 21 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 45 |  |  | 0
| 22 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 23 | 柔性防水套管 |  |  |  | 个 | 3 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 65 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配60W LED灯,IP65 5500lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 4 |  | 壁装,装高2.4m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 6 |  | 底边距地2.2m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-KC-02、K-EG-KC-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-KC-04、05中的所有设备元件价格。 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 15 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA |  |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 详见:D-EG-KC-02、K-EG-KC-04、05 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~80m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.2m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 10 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 双轮化机经济适用房
双轮化机经济适用房 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=16m3/h,H=55m,单泵功率2.2kw |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa |  | m | 10 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN80,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa |  | m | 15 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN80,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 7 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 8 | 法兰片 | DN80,P=1.0MPa |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,Z945X |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN80,P=1.0MPa,Z945X |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | Y型过滤器 | DN100,P=1.0MPa |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 倒流防止器 | DN100,P=1.0MPa |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 拆除原设备基础 | 1700x2300x200 |  | m 3 | 0.78 |  |  | 0
| 16 | 灭火器 | MF/ABC5 |  | 具 | 2 |  |  | 0
| 17 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 18 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.0MPa |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 19 | 拆除原管道 | 钢管DN100 |  | m | 20 |  |  | 0
| 20 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 21 | 柔性防水套管(B型) | DN80 |  | 个 | 1 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [6 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  | m2 | 50 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [6 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  | 套 | 4 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 壁装灯 | 配18W LED灯,IP65 1800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  | 套 | 2 |  | 壁装,装高2.8m | 0
| 4 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 5 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 6 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  | 套 | 6 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 10 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制柜 DLA | 附件图纸,详见:D-EG-SL-02 |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  | 米 | 14 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  | 米 | 14 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 MEB | 详15D502 |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,700*600*1800mm |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 生活水泵配电箱,600*400*800mm |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-SL-04、05 |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  | 套 | 1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN80,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 4 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 5 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 6 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 8 | 新风系统 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [6 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [6 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 外滩一号
外滩一号 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | m | 9 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | m | 30 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | m | 8 |  |  | 0
| 5 | 正三通 | DN200XDN150 , PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 18 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 9 | 法兰片 | DN200,PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 10 | 法兰片 | DN150,PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 22 |  |  | 0
| 11 | 法兰片 | DN100,PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 13 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 14 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,PN=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 15 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,PN=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | 不锈钢波纹管 | DN100,PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 不锈钢波纹管 | DN150,PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 18 | 不锈钢波纹管 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 19 | Y型过滤器 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 20 | 倒流防止器 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 21 | 水锤吸纳器 | DN100,PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 22 | 水锤吸纳器 | --第一阶段 DN150,PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 23 | 灭火器 | --第一阶段 MF/ABC5 |  |  | 具 | 4 |  |  | 0
| 24 | 拆除原管道 | 钢管DN150 | 钢制 |  | m | 50 |  |  | 0
| 25 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 16 |  |  | 0
| 26 | 柔性防水套管 |  |  |  | 个 | 6 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 30 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
室外车库入口旁泵房 照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配40W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 壁装,装高2.6m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地2.1m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,户外型，IP67
| 8 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
室外车库入口旁泵房 配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-WT-02、K-EG-WT-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-KC-04、05中的所有设备元件价格。 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 11 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
室外车库入口旁泵房 拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
室外车库入口旁泵房 自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-WT-02、K-EG-WT-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~100m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
4#地下室泵房照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 4 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 5 |  | 底边距地2.2m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
4#地下室泵房配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-WT-06、K-EG-WT-11、12 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-WT-11、12中的所有设备元件价格。 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 15 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
4#地下室泵房拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
4#地下室泵房自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-WT-06、K-EG-WT-11、12 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~100m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 白沙省一建
白沙省一建 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,,PN=1.0MPa | S31603 |  | m | 5 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN80,δ=2.0mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | m | 6 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | 法兰片 | DN100,PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 7 | 法兰片 | DN80,PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 8 | Y型过滤器 | DN100,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN80,PN=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 不锈钢波纹管 | DN80,PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 不锈钢波纹管 | DN100,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 倒流防止器 | DN100,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 水锤吸纳器 | DN80,PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 灭火器 | --第一阶段 MF/ABC5 |  |  | 具 | 2 |  |  | 0
| 16 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 15 |  |  | 0
| 17 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 18 | 柔性防水套管 |  |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 25
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-BS-02、K-EG-BS-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-BS-04、05中的所有设备元件价格。 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 11 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA |  |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 详见:D-EG-BS-02、K-EG-BS-04、05 测量口径:DN80,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 4 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 5 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配10米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 6 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 三化经济适用房
三化经济适用房 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm, PN=1.6MPa | S31603 |  | m | 50 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm, PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 4 | 法兰片 | DN100,PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 5 | 法兰片 | DN100,PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 6 | Y型过滤器 | DN100,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 7 | 电磁流量计 | DN100,PN=1.6MPa,带远传模块 测量精度<0.5级,测量范围0-50m3/h 具体参数详见电气专业 | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,PN=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 9 | 不锈钢波纹管 | DN100,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 倒流防止器 | DN100,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 水锤吸纳器 | DN100,PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 具 | 2 |  |  | 0
| 13 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 50 |  |  | 0
| 14 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 4 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 260
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*36W,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 12 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 4 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 4 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 8 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面双向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SH-02、K-EG-SH-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-SH-04、05中的所有设备元件价格。 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 1 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SH-02、K-EG-SH-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 4 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 5 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 6 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 五金机电城
五金机电城 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm , PN=1.0MPa | S31603 |  | m | 12 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm , PN=1.0MPa | S31603 |  | m | 2 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm , PN=1.6MPa | S31603 |  | m | 16 |  |  | 0
| 4 | 正三通 | DN200XDN150 , PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 10 |  |  | 0
| 8 | 法兰片 | DN200,PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 9 | 法兰片 | DN150,PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 10 | 法兰片 | DN100,PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 16 |  |  | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 13 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,PN=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 14 | Y型过滤器 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 水锤吸纳器 | DN100,PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 18 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,PN=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 19 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 20 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 21 | 不锈钢波纹管 | DN100,PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 22 | 不锈钢波纹管 | DN150,PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 23 | 倒流防止器 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 24 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 具 | 2 |  |  | 0
| 25 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 50 |  |  | 0
| 26 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 16 |  |  | 0
| 27 | 柔性防水套管 |  |  |  | 个 | 3 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 55
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*20W,IP65 2000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 4 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 5 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-WJ-02、K-EG-WJ-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-WJ-04、05中的所有设备元件价格。 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 11 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 3 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 6 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-WJ-02、K-EG-WJ-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~100m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备1出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备2出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 元一花园
元一花园 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=16m3/h,H=68m,单泵功率4kw, 供水设备流量:16m3/h(水泵两用一备,单泵流量8m3/h,单泵功率4KW), 设备出口压力设置为0.78MPa,设备进口市政动压力约为0.3MPa, 采用全变频无负压供水加压设备，设备应具有实时显示流量、压力功能。 | S31603 |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 30 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 4 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 12 |  |  | 0
| 5 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | Y型过滤器 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 倒流防止器 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 拆除原设备基础 | 1700x2300x200 | 混凝土 |  | m 3 | 0.78 |  |  | 0
| 12 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 压力表 | DN15,P=1.0MPa 安装于进水 | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 20 |  |  | 0
| 16 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 65 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 6 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(大型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 7 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制柜 DLA | 附件图纸,详见:D-EG-YY-02 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 22 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 22 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 35 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,700*600*1800mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 生活水泵配电箱,600*400*800mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-YY-04、05 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 | 0
| 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  | 基础用C30素混凝土垫高300mm | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 4 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 5 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 6 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 8 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 江滨豪园
江滨豪园 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 10 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 18 |  |  | 0
| 3 | 法兰片 | DN200,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 4 | 法兰片 | DN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 12 |  |  | 0
| 5 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 6 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 7 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 9 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 10 | 不锈钢波纹管 | DN200,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 11 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | Y型过滤器 | DN200,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 倒流防止器 | DN200,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 19 | 自动排气阀 | DN25 | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 20 | 水锤吸纳器 | DN150,Pn=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 21 | 水锤吸纳器 | DN150,Pn=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 22 | 拆除原管道 | 钢管DN200 | 钢制 |  | m | 11 |  |  | 0
| 23 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 18 |  |  | 0
| 24 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 25 | 柔性防水套管 | DN150 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 26 | 柔性防水套管 | DN200 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 27 | 橡胶隔振垫 | 用于现状设备机组 |  |  | 个 | 8 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 70 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配50W LED灯,IP65 5000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 5 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 单(双)联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 6 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-JB-02、K-EG-JB-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-JB-04、05中的所有设备元件价格。 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-JB-02、K-EG-JB-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~90m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~60m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~60m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 液晶显示器YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 8 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 山水御园
山水御园 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN300,δ=4.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 17 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 10 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 32 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 57 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 15 |  |  | 0
| 6 | 法兰片 | DN300,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 9 |  |  | 0
| 7 | 法兰片 | DN200,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 8 | 法兰片 | DN200,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 9 | 法兰片 | DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 10 | 法兰片 | DN150,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 9 |  |  | 0
| 11 | 法兰片 | DN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN300,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 13 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 14 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 16 | 手动阀门 | DN300,Pn=1.0MPa,Z45X |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 手动阀门 | DN200,Pn=1.0MPa,Z45X |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 18 | 手动阀门 | DN200,Pn=1.0MPa,Z45X |  |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 19 | 异径管 | DN300XDN200 | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 20 | 异径管 | DN200XDN150 | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 21 | 正三通 | DN300XDN300 | SUS304 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 22 | 正三通 | DN150XDN150 | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 23 | 正三通 | DN150XDN100 | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 24 | 不锈钢90°弯头 | DN300,δ=4.0mm,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 25 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 26 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 27 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 28 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 29 | 不锈钢波纹管 | DN300,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 30 | 不锈钢波纹管 | DN200,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 31 | 不锈钢波纹管 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 32 | 不锈钢波纹管 | DN150,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 33 | Y型过滤器 | DN300,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 37 | 水锤吸纳器 | DN150,Pn=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 38 | 水锤吸纳器 | DN150,Pn=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 39 | 拆除原管道 | 钢管DN300 | 钢制 |  | m | 17 |  |  | 0
| 40 | 拆除原管道 | 钢管DN200 | 钢制 |  | m | 10 |  |  | 0
| 41 | 拆除原管道 | 钢管DN150 | 钢制 |  | m | 89 |  |  | 0
| 42 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 15 |  |  | 0
| 43 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 44 | 柔性防水套管 | DN100 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 45 | 柔性防水套管 | DN150 |  |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 46 | 柔性防水套管 | DN200 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 47 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 16 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 345 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.2kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配72W LED灯,IP65 7200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 15 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双(三)联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 3 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 4 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(大型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 11 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 3 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SY-02、K-EG-SY-05、06 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-SY-04、05中的所有设备元件价格。 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 25 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 6 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 800*600*2200(W*D*H), |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1、2 | 详见:D-EG-SY-02、K-EG-SY-05、06 测量口径:DN300,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~290m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 2 |  | 检测泵房进水总管、消防水池补水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1、2
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~70m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~100m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器FE21
| 5 | 电磁流量计变送器 FIT31 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~100m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测超高Ⅰ区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE31
| 6 | 电磁流量计变送器 FIT41 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~100m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测超高Ⅱ区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE41
| 7 | 超声波液位计变送器 LIT1~4 | 0~5m, 输出信号:4~20mA,盲区≤0.25m 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 配套提供安装附件,装于水箱顶部 |  |  | 套 | 4 |  | 检测中区、高区、超高Ⅰ、Ⅱ区水箱液位 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
超声波液位计传感器 LE1~4
| 8 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 9 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 10 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 11 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配10米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 12 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 13 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 14 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 15 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 绿景花园
绿景花园 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 |  | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 无负压户外一体化设备 （核心产品） | Q=32m3/h,H=70m,单泵功率5.5kw 供水设备流量:32m3/h(水泵一用一备,轮换备用,高峰期时全启,单泵流量 16m3/h,单泵功率5.5KW),设备出口压力设置为0.70MPa,设备进口市政动 压力约为0.05MPa,采用全变频无负压供水加压设备，设备应具有实时显示流量、压力功能。 | S31603 |  | 套 | 1 |  | 含隔震垫,详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN80,δ=2mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN65,δ=1.5mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN80,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 5 | 法兰片 | DN80,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  | 安装于进水管 | 0
| 6 | 法兰片 | DN65,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  | 安装于出水管 | 0
| 7 | 手自一体电动蝶阀 | DN80,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 8 | 手自一体电动蝶阀 | DN65,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 9 | 不锈钢波纹管 | DN80,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 10 | 不锈钢波纹管 | DN65,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 11 | Y型过滤器 | DN80,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 12 | 倒流防止器 | DN80,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 13 | 电磁流量计 | DN65,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 测量精度≤0.5级,测量范围0-50m3/h 详自控专业图纸 | 0
| 14 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管位置 | 0
| 15 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 16 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 18 | 水锤吸纳器 | DN65,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 19 | 拆除原管道 | DN80,δ=2mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | 塑料管 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 20 | 拆除原管道 | DN65,δ=1.5mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | 塑料管 |  | 只 | 1 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
0
0
0
0
0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 左岸名都一期二期
左岸名都一期二期 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 30 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 25 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 15 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 20 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 35 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢管 | DN65,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 40 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢管 | DN65,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 20 |  |  | 0
| 8 | 法兰片 | DN200,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 20 |  |  | 0
| 9 | 法兰片 | DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 10 | 法兰片 | DN150,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 11 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 12 | 法兰片 | DN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 13 | 法兰片 | DN65,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 14 | 法兰片 | DN65,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 15 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 16 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 18 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 19 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 20 | 手动阀门 | DN150,Pn=1.6MPa,Z45X |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 21 | 手动阀门 | DN150,Pn=1.0MPa,Z45X |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 22 | 手动阀门 | DN100,Pn=1.6MPa,Z45X |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 23 | 手动阀门 | DN100,Pn=1.0MPa,Z45X |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 24 | 手动阀门 | DN65,Pn=1.6MPa,Z45X |  |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 25 | 手动阀门 | DN65,Pn=1.0MPa,Z45X |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 26 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=6.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 27 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 28 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 29 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 30 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 31 | 不锈钢90°弯头 | DN65,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 32 | 不锈钢90°弯头 | DN65,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 10 |  |  | 0
| 33 | 异径管 | DN150XDN65 | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 34 | 异径管 | DN150XDN100 | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 35 | 不锈钢波纹管 | DN200,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 36 | 不锈钢波纹管 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 37 | 不锈钢波纹管 | DN150,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 38 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 39 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 40 | Y型过滤器 | DN200,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 41 | 倒流防止器 | DN200,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 47 | 自动排气阀 | DN25 | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 48 | 水锤吸纳器 | DN150,Pn=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 49 | 水锤吸纳器 | DN150,Pn=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 50 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 51 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 52 | 拆除原管道 | 钢管DN200 | 钢制 |  | m | 30 |  |  | 0
| 53 | 拆除原管道 | 钢管DN150 | 钢制 |  | m | 35 |  |  | 0
| 54 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 50 |  |  | 0
| 55 | 拆除原管道 | 钢管DN65 | 钢制 |  | m | 60 |  |  | 0
| 56 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 57 | 柔性防水套管 | DN200 |  |  | 个 | 2 |  | 做法详见《防水套管》(02S404) | 0
| 58 | 柔性防水套管 | DN150 |  |  | 个 | 1 |  | 做法详见《防水套管》(02S404) | 0
| 59 | 柔性防水套管 | DN100 |  |  | 个 | 5 |  | 做法详见《防水套管》(02S404) | 0
| 60 | 柔性防水套管 | DN65 |  |  | 个 | 6 |  | 做法详见《防水套管》(02S404) | 0
| 61 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 20 |  | 用于现状设备机组 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 205 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配60W LED灯,IP65 6000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 11 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 8 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 | [6 empty] | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 9 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-ZA-02、03,K-EG-ZA-06、07 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-ZA-06、07中的所有设备元件价格。 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 48 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-ZA-02、03,K-EG-ZA-06、07 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~120m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房一期进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~100m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测一期中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~70m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测一期高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 电磁流量计变送器 FIT31 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~70m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测一期超高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE31
| 6 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~120m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房二期进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 7 | 电磁流量计变送器 FIT41 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测二期中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE41
| 8 | 电磁流量计变送器 FIT51 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测二期高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE51
| 9 | 电磁流量计变送器 FIT61 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测二期超高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE61
| 10 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 11 | 视频监控系统 | [7 empty] | 0
| 11.1 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 3 |  | 装高3.0m,配套电源适配器等辅件。 | 0
| 11.2 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 装高3.0m,配套电源适配器等辅件。 | 0
| 11.3 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 11.4 | 硬盘录像机 | 8路NVR,4盘位 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 11.5 | 监控硬盘 | 10T |  |  | 台 | 4 |  | 录像时间不少于90天 | 0
| 11.6 | 监控交换机 | 12个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 11.7 | 视频监控机柜 SPA | 附件图纸, 详见:K-EG-ZA-07 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm | 0
| 12 | 不间断电源 UPS | 3kVA,2.0小时在线,UPS主机需采用铅酸 免维护蓄电池,输入/输出电压:220VAC, 配套RS485通讯接口(采用Modbus通讯协议) |  |  | 套 | 1 |  | 机架式安装,设于视频监控柜SPA内 | 0
| 13 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 14 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 15 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 16 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 省安小区
省安小区 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 10 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 3 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 10 |  |  | 0
| 4 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | Y型过滤器 | DN100,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 7 | 倒流防止器 | DN100,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 9 | 自动排气阀 | DN25 | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 10 |  |  | 0
| 12 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 13 | 柔性防水套管 | DN100 |  |  | 个 | 2 |  | 做法详见《防水套管》(02S404) | 0
| 14 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 4 |  | 用于现状设备机组 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 11 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 1 |  | 壁装,装高2.2m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 单联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.2m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.2m,户外型,IP67 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SA-02、K-EG-SA-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-SA-04、05中的所有设备元件价格。 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 1 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 15 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SA-02、K-EG-SA-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 4 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.3m,配套电源等辅件。 | 0
| 5 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 6 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 华宇双城
华宇双城 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 无负压户外一体化设备 （核心产品） | Q=30m3/h,H=60m,单泵功率4kw 供水设备流量:30m3/h(水泵两用一备,单泵流量15m3/h,单泵功率4KW), 设备出口压力设置为0.75MPa,设备进口市政动压力约为0.35MPa, 采用全变频无负压供水加压设备，设备应具有实时显示流量、压力功能。 | S31603 |  | 套 | 1 |  | 含隔震垫,详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 无负压户外一体化设备 （核心产品） | Q=30m3/h,H=90m,单泵功率5.5kw 供水设备流量:30m3/h(水泵两用一备,单泵流量15m3/h,单泵功率5.5KW), 设备出口压力设置为1.05MPa,设备进口市政动压力约为0.35MPa, 采用全变频无负压供水加压设备，设备应具有实时显示流量、压力功能。 | S31603 |  | 套 | 1 |  | 含隔震垫,详见泵房设备参数表 | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=5000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN100,δ=2mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 5 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=2000mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  | 安装于进水管 | 0
| 7 | 法兰片 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 9 |  | 安装于进水管 | 0
| 8 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  | 安装于出水管 | 0
| 9 | 法兰片 | DN150,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  | 安装于出水管 | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.6MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 13 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 14 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 15 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 16 | Y型过滤器 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 17 | 倒流防止器 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 20 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管位置 | 0
| 21 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 22 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 23 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 24 | 水锤吸纳器 | DN150,P=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 25 | 拆除原管道 | DN150,δ=2.5mm,L=5000mm,PN=1.0MPa | 钢制 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 26 | 拆除原管道 | DN100,δ=2mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | 钢制 |  | 只 | 1 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 梅狮新村
梅狮新村 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 11 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 21 |  |  | 0
| 3 | 法兰片 | DN200,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 4 | 法兰片 | DN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 12 |  |  | 0
| 5 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 6 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=6.0mm | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=4.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 9 | 不锈钢波纹管 | DN200,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 10 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 11 | Y型过滤器 | DN200,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 倒流防止器 | DN200,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 16 | 自动排气阀 | DN25 | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 17 | 拆除原管道 | 钢管DN200 | 钢制 |  | m | 11 |  |  | 0
| 18 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 21 |  |  | 0
| 19 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 20 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 21 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 8 |  | 用于现状设备机组 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 190 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.2kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 11 |  | 壁装/吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 单(双)联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 3 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 11 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 4 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-MS-02、K-EG-MS-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-MS-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 20 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-MS-02、K-EG-MS-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~110m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测超高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 三明医学科技职业学院
三明医学科技职业学院 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 11 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 3 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 4 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | Y型过滤器 | DN100,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 7 | 倒流防止器 | DN100,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 自动排气阀 | DN25 | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 11 |  |  | 0
| 12 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 13 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 4 |  | 用于现状设备机组 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 50 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 4 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 4 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-YK-02、K-EG-YK-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-YK-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 1 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-YK-02、K-EG-YK-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 4 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 5 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 6 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 府中大厦
府中大厦 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=15000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2mm,L=15000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 3 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  | 安装于进水管 | 0
| 4 | 法兰片 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  | 安装于进水管 | 0
| 5 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  | 安装于出水管 | 0
| 6 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 7 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 8 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 9 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 10 | Y型过滤器 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 11 | 倒流防止器 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 12 | 电磁流量计 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 测量精度≤0.5级,测量范围0-50m3/h 详自控专业图纸 | 0
| 13 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管位置 | 0
| 14 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 16 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 17 | 拆除原管道 | DN150,δ=2.5mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | 钢制 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 18 | 拆除原管道 | DN100,δ=2mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | 钢制 |  | 只 | 1 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 阳光城68#泵房
阳光城68#泵房 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 无负压户外一体化设备 （核心产品） | Q=34m3/h,H=65m,单泵功率5.5kw 供水设备流量:34m3/h(水泵两用一备,单泵流量17m3/h,单泵功率5.5KW), 设备出口压力设置为0.73MPa,设备进口市政动压力约为0.28MPa, 采用全变频无负压供水加压设备，设备应具有实时显示流量、压力功能。 | S31603 |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  | 安装于进水管 | 0
| 5 | 法兰片 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  | 安装于进水管 | 0
| 6 | 法兰片 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  | 安装于出水管 | 0
| 7 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 8 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 9 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 10 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 11 | Y型过滤器 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 12 | 倒流防止器 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 13 | 电磁流量计 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 测量精度≤0.5级,测量范围0-50m3/h 详自控专业图纸 | 0
| 14 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管位置 | 0
| 15 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 17 | 水锤吸纳器 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 18 | 拆除原管道 | DN150,δ=2.5mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | 钢制 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 19 | 拆除原管道 | DN150,δ=2mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | 钢制 |  | 只 | 1 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 27 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 阳光城82#泵房
阳光城82#泵房 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 5 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 12 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 4 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢三通 | DN200*DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 异径大小头 | DN200*DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 法兰片 | DN200,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 法兰片 | DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 11 | 法兰片 | DN150,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,Pn=1.0MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.0MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 14 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.6MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 低阻型倒流防止器 | DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 16 | Y型过滤器 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 电磁流量计 | DN200,P=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  | 测量精度≤0.5级,测量范围0-100m3/h 详自控专业图纸 | 0
| 18 | 电磁流量计 | DN150,P=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  | 测量精度≤0.5级,测量范围0-50m3/h 详自控专业图纸 | 0
| 19 | 电磁流量计 | DN150,P=1.6MPa |  |  | 个 | 1 |  | 测量精度≤0.5级,测量范围0-50m3/h 详自控专业图纸 | 0
| 20 | 水锤吸纳器 | DN150 | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 21 | 灭火器 | 5KG手提式干粉灭火器 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 22 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 23 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 24 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 25 | 排气阀 | DN25 |  |  | 个 | 2 |  | 安装于进水管位置 | 0
| 26 | 拆除原管道 | DN200 | 钢制 |  | m | 5 |  |  | 0
| 27 | 拆除原管道 | DN150 | 钢制 |  | m | 16 |  |  | 0
| 28 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 29 | 弹簧隔振器 |  |  |  | 个 | 8
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 30 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-YG-02、K-EG-YG-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-YG-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 1 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-YG-02、K-EG-YG-04、05 |  |  | 面 | 1 |  | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~100m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式电磁流量计 FIT21 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配10米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 8 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 北山新村
北山新村 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 无负压户外一体化设备 （核心产品） | Q=36m3/h,H=45m,单泵功率5.5kw 供水设备流量:36m3/h(水泵两用一备,火灾时全启,单泵流量18m3/h,单泵 功率5.5KW),设备出口压力设置为0.45MPa,设备进口市政动压力约为0.20MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能。 | S31603 |  | 套 | 1 |  | 含弹簧隔振器,详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN200,δ=3mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN120,δ=2mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 5 | 法兰片 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  | 安装于进水管 | 0
| 6 | 法兰片 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  | 安装于出水管 | 0
| 7 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 8 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 9 | 不锈钢波纹管 | DN200,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 10 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 11 | Y型过滤器 | DN200,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 12 | 倒流防止器 | DN200,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 13 | 电磁流量计 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 测量精度≤0.5级,测量范围0-70m3/h 详自控专业图纸 | 0
| 14 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管位置 | 0
| 15 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 17 | 水锤吸纳器 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 18 | 拆除原管道 | DN150,L=2000mm,PN=1.0MPa | 塑料管 |  | 只 | 2 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 三纺科技大厦
三纺科技大厦 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3mm Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 5 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 50 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 50 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢异径 | DN200×DN100 Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢三通 | DN200×DN100 Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 不锈钢三通 | DN100×DN25 Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 10 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 11 | 法兰片 | DN100,Pn=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,Pn=1.0MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 14 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.6MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | Y型过滤器 | DN200,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | 低阻型倒流防止器 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 20 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 21 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 22 | 灭火器 | 5KG手提式干粉灭火器 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 23 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 24 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 25 | 拆除原管道 | DN200 | 钢制 |  | m | 5 |  |  | 0
| 26 | 拆除原管道 | DN100 | 钢制 |  | m | 100 |  |  | 0
| 27 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 28 | 橡胶隔震垫 |  |  |  | 个 | 8 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 247 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配80W LED灯,IP65 8000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 10 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 8 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SF-02、K-EG-SF-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-SF-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-YX-02、K-EG-YX-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~110m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~65m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 吊装,装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配10米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 三真大厦
三真大厦 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 12 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 30 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm Pn=2.5Mpa | S31603 |  | m | 10 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.8mm,Pn=2.5Mpa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢三通 | DN100*DN100 Pn=2.5Mpa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 法兰片 | DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 9 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 10 | 法兰片 | DN100,Pn=2.5Mpa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.0MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 13 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=2.5Mpa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 手动阀门 | DN100,Pn=1.0MPa,Z45X | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 15 | 减压阀 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  | 阀后压力约0.55Mpa | 0
| 16 | Y型过滤器 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 20 | 灭火器 | 5KG手提式干粉灭火器 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 21 | 水锤吸纳器 | DN100,P=2.5Mpa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 22 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 23 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=2.5Mpa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 24 | 压力表 | 精度2.5级,0~2.5Mpa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 25 | 拆除原管道 | DN150 | 钢制 |  | m | 12 |  |  | 0
| 26 | 拆除原管道 | DN100 | 钢制 |  | m | 40 |  |  | 0
| 27 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 28 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 29 | 橡胶隔震垫 |  |  |  | 个 | 8 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 115 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 4 |  | 吊装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 4 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 4 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 5 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 6 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 7 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 10 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SZ-02、K-EG-SZ-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-SZ-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 8 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 8 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 6 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-YX-02、K-EG-YX-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~60m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~30m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=2.5MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~30m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 超声波液位计变送器 LIT1 | 0~5m, 输出信号:4~20mA,盲区≤0.25m 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 配套提供安装附件,装于水箱顶部 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水箱液位 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
超声波液位计传感器 LE1
| 6 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 7 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配10米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 翡翠城一期、二期
翡翠城一期、二期 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 20 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 45 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 20 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢45°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢45°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 不锈钢45°弯头 | DN100,δ=2mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 法兰片 | DN150 Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 12 |  |  | 0
| 11 | 法兰片 | DN150 Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 12 | 法兰片 | DN100 Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 13 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.0MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 14 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.6MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 15 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.6MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 16 | 手动阀门 | DN150,Pn=1.0MPa,Z45X | SUS304 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 17 | Y型过滤器 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 21 | 灭火器 | 5KG手提式干粉灭火器 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 22 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 23 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 24 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 25 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 26 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 27 | 拆除原管道 | DN150 | 钢制 |  | m | 65 |  |  | 0
| 28 | 拆除原管道 | DN100 | 钢制 |  | m | 20 |  |  | 0
| 29 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 30 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 31 | 橡胶隔震垫 |  |  |  | 个 | 24 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 120 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 10 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 4 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 5 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 6 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 7 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 8 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 10 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 11 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-FC-02、K-EG-FC-05、06 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-FC-05、06中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 18 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 18 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 6 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-FC-02、K-EG-FC-05、06 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 一体式电磁流量计 FIT11、41 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~30m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 检测一期、二期低区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT21、51 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~30m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 检测一期、二期中区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式电磁流量计 FIT31、61 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~30m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 检测一期、二期高区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 泰禾人家
泰禾人家 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3mm Pn=1.0MPa |  |  | m | 15 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm Pn=1.0MPa |  |  | m | 30 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm Pn=1.6MPa |  |  | m | 27 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2mm,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 9 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2mm,Pn=1.6MPa |  |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢三通 | DN200*DN100 Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 异径大小头 | DN200*DN100 Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 法兰片 | DN200,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 11 | 法兰片 | DN100,Pn=1.6MPa |  |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,Pn=1.0MPa,Z945X |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 14 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.6MPa,Z945X | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 15 | 低阻型倒流防止器 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 16 | Y型过滤器 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 20 | 水锤吸纳器 | DN100 | SUS304 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 21 | 灭火器 | 5KG手提式干粉灭火器 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 22 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | SUS304 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 23 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 24 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa | SUS304 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 25 | 排气阀 | DN25 |  |  | 个 | 3 |  | 安装于进水管位置 | 0
| 26 | 拆除原管道 | DN200 | 钢制 |  | m | 15 |  |  | 0
| 27 | 拆除原管道 | DN100 | 钢制 |  | m | 57 |  |  | 0
| 28 | 柔性防水套管(B型) | DN200 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 29 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 30 | 橡胶隔震垫 |  |  |  | 个 | 12 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 155 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*22W,IP65 2200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 11 |  | 壁装/吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 | [6 empty] | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 9 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-TH-02、K-EG-TH-05、06 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-TH-05、06中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 11 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 6 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-TH-02、K-EG-TH-05、06 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~180m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 | 0
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~60m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测低区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式电磁流量计 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~60m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 5 | 一体式电磁流量计 FIT31 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~60m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 6 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 7 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 东方伟业
东方伟业 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 无负压户外一体化设备 （核心产品） | Q=24m3/h,H=62m,单泵功率4kw 供水设备流量:24m3/h(水泵两用一备,单泵流量12m3/h,单泵功率4KW), 设备出口压力设置为0.62MPa,设备进口市政动压力约为0.20MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能。 | S31603 |  | 套 | 1 |  | 含弹簧隔振器,详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 5 | 法兰片 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  | 安装于进水管 | 0
| 6 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  | 安装于出水管 | 0
| 7 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 8 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 9 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 10 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 11 | Y型过滤器 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 12 | 倒流防止器 | DN150,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 13 | 电磁流量计 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 测量精度≤0.5级,测量范围0-50m3/h 详自控专业图纸 | 0
| 14 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管位置 | 0
| 15 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 17 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 18 | 拆除原管道 | DN150,δ=2.5mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | 钢制 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 19 | 拆除原管道 | DN100,δ=2mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | 钢制 |  | 只 | 1 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 永星国际
永星国际 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 15 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 9 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 5 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 7 | 正三通 | DN150XDN100 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 异径 | DN150XDN100 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | Y型过滤器 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 倒流防止器 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 19 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 20 | 法兰片 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 21 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 11 |  |  | 0
| 22 | 法兰片 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 23 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 24 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 25 | 拆除原管道 | 钢管DN100 --第一阶段 | Q235B |  | m | 30 |  |  | 0
| 26 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 27 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 1 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 28 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 2 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 29 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 8 |  | 用于现状设备机组;每套设备4个 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 60 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 6 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 6 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面双向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-YX-02、K-EG-YX-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-YX-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 11 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 7 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 6 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-YX-02、K-EG-YX-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 美地大道
美地大道 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
2#楼地下室 | 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa |  |  | S31603 | 6 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa |  |  | S31603 | 22 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa |  |  | S31603 | 10 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa |  |  | S31603 | 3 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa |  |  | S31603 | 9 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa |  |  | S31603 | 7 |  |  | 0
| 7 | 正三通 | DN200XDN200 |  |  | S31603 | 1 |  |  | 0
| 8 | 异径 | DN200XDN100 |  |  | S31603 | 2 |  |  | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,P=1.0MPa,D943H |  |  | S30408 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,D943H |  |  | S30408 | 3 |  |  | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.6MPa,D943H |  |  | S30408 | 1 |  |  | 0
| 12 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa |  |  | S31603 | 3 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.6MPa |  |  | S31603 | 1 |  |  | 0
| 14 | Y型过滤器 | DN200,P=1.0MPa |  |  | S31603 | 1 |  |  | 0
| 15 | 倒流防止器 | DN100,P=1.0MPa |  |  | S31603 | 2 |  |  | 0
| 19 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa |  |  |  | 1 |  |  | 0
| 20 | 法兰片 | DN200,P=1.0MPa |  |  | S31603 | 5 |  |  | 0
| 21 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa |  |  | S31603 | 14 |  |  | 0
| 22 | 法兰片 | DN100,P=1.6MPa |  |  | S31603 | 10 |  |  | 0
| 23 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa |  |  | S30408 | 2 |  |  | 0
| 24 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa |  |  | S30408 | 2 |  |  | 0
| 25 | 拆除原管道 | 钢管DN200 |  |  | Q235B | 6 |  |  | 0
| 26 | 拆除原管道 | 钢管DN100 --第一阶段 |  |  | Q235B | 30 |  |  | 0
| 27 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 28 | 柔性防水套管(B型) | DN200 |  |  | 个 | 1 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 29 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 4 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 30 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 8 |  | 用于现状设备机组;每套设备4个 | 0
8#楼地下室 | 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 10 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 10 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 11 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 7 | 正三通 | DN200XDN200 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 异径 | DN200XDN100 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | Y型过滤器 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 倒流防止器 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 19 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 20 | 法兰片 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 9 |  |  | 0
| 21 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 11 |  |  | 0
| 22 | 法兰片 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 23 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.0MPa, | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 24 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.6MPa, | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 25 | 拆除原管道 | 钢管DN200 | Q235B |  | m | 10 |  |  | 0
| 26 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | Q235B |  | m | 15 |  |  | 0
| 27 | 灭火器 | --第一阶段 MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 28 | 柔性防水套管(B型) | DN200 |  |  | 个 | 1 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 29 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 2 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 30 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 8 |  | 用于现状设备机组;每套设备4个 | 0
11#楼地下室 | 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 6 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 13 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 8 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 7 | 正三通 | DN200XDN200 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 异径 | DN200XDN100 | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | Y型过滤器 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 倒流防止器 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 19 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 20 | 法兰片 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 21 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 11 |  |  | 0
| 22 | 法兰片 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 23 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.0MPa, | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 24 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.6MPa, | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 25 | 拆除原管道 | 钢管DN200 | Q235B |  | m | 6 |  |  | 0
| 26 | 拆除原管道 | 钢管DN100 --第一阶段 | Q235B |  | m | 21 |  |  | 0
| 27 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 28 | 柔性防水套管(B型) | DN200 |  |  | 个 | 1 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 29 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 2 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 30 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 8 |  | 用于现状设备机组;每套设备4个 | 0
美地大道公寓楼地下室 | 1 | 钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | Q235B |  | m | 30 |  | 外侧管道更换 | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 9 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 11 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 8 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 8 | 正三通 | DN200XDN200 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 正三通 | DN200XDN100 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 异径 | DN200XDN100 | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 11 | 电动蝶阀 | DN200,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 13 | 电动蝶阀 | DN100,P=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 15 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | Y型过滤器 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 倒流防止器 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 21 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 22 | 法兰片 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 23 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 16 |  |  | 0
| 24 | 法兰片 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 25 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.0MPa, | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 26 | 水锤吸纳器 | DN100,P=1.6MPa, | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 27 | 拆除原管道 | 钢管DN200 |  |  | m | 36 |  |  | 0
| 28 | 拆除原管道 | 钢管DN100 |  |  | m | 27 |  |  | 0
| 29 | 灭火器 | --第一阶段 MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 30 | 柔性防水套管(B型) | DN200 |  |  | 个 | 1 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 31 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 3 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 32 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 8 |  | 用于现状设备机组;每套设备4个 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 2#标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 60 |  |  | 0
| 2 | 8#标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 35 |  |  | 0
| 3 | 11#标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 35 |  |  | 0
| 4 | 公寓地下室标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 35 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
2#地下室泵房 照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*36W,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 5 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 3 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 5 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
2#地下室泵房 配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-MD-02、K-EG-MD-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-MD-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
2#地下室泵房 自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-MD-02、K-EG-MD-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~63m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 | 0
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~40m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式电磁流量计 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~40m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配10米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
8#地下室泵房 照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*36W,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 3 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 3 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
8#地下室泵房 配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-MD-07、K-EG-MD-11、12 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-MD-11、12中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 16 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
8#地下室泵房 自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-MD-07、K-EG-MD-11、12 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~63m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 | 0
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~40m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式电磁流量计 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~40m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高2.6m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配10米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
11#地下室泵房 照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*36W,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 3 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 4 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
11#地下室泵房 配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-MD-12、K-EG-MD-18、19 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-MD-18、19中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 18 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
11#地下室泵房 自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-MD-12、K-EG-MD-18、19 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~63m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 | 0
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~40m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式电磁流量计 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~40m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配10米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
公寓地下室泵房 照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*36W,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 3 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
公寓地下室泵房 配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-MD-17、K-EG-MD-25、26 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-MD-18、19中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 16 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
公寓地下室泵房 自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-MD-17、K-EG-MD-25、26 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~63m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 | 0
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~40m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式电磁流量计 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~40m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配10米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 裕丰尚品
裕丰尚品 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=20m3/h,H=60m,单泵功率3kw 供水设备流量:20m3/h(水泵两用一备,单泵流量10m3/h,单泵功率3Kw), 设备出口压力设置为0.75MPa,设备进口市政动压力约为0.35MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=18m3/h,H=90m,单泵功率3kw 供水设备流量:18m3/h(水泵两用一备,单泵流量9m3/h,单泵功率3Kw), 设备出口压力设置为1.05MPa,设备进口市政动压力约为0.35MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.6MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 6 |  | 包含外侧管道更换 | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 11 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 7 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 9 | 正三通 | DN200XDN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 异径管 | DN200XDN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 法兰片 | DN200,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 12 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 9 |  |  | 0
| 13 | 法兰片 | DN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 14 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 16 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 18 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 19 | Y型过滤器 | DN200,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 20 | 倒流防止器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 24 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 25 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 26 | 拆除原设备基础 | 2200x2100x200(2个) | 混凝土 |  | m 3 | 1.8 |  |  | 0
| 27 | 拆除原管道 | DN200 | Q235B |  | m | 6 |  |  | 0
| 28 | 拆除原管道 | DN100 | Q235B |  | m | 18 |  |  | 0
| 29 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 30 | 柔性防水套管(B型) | DN200 |  |  | 个 | 1 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| 31 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 2 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 81 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.2kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 7 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 壁装灯 | 配18W LED灯,IP65 1800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 壁装,装高2.8m | 0
| 4 | 单(三)联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 3 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 5 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 6 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 11 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 4 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 10 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 11 | 消防应急标志灯具-单面双向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制柜 DLA |  |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详见:D-EG-YF-02 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  | 基础用C30素混凝土垫高300mm | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 11 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 6 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 11 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 6 | 总等电位联结箱 MEB | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 7 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 8 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,700*600*1800mm |  |  |  | 面 | 2 |  |  | 0
| 2 | 生活水泵配电箱,600*400*800mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-YF-04、05 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 成套高区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3.1 | 成套高区水泵控制柜 GPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 3.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 3.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 3.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 3.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~70m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 5 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 6 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 7 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 8 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 10 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 13 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 中央领域
中央领域 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN300,δ=4.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 15 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 52 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 31 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN300,δ=4.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 23 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=3.5mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 18 |  |  | 0
| 7 | 正三通 | DN300XDN150 | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 8 | 异径 | DN300XDN150 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN300,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 9 |  |  | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 12 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 9 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 14 | Y型过滤器 | DN300,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 倒流防止器 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 19 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa |  |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 20 | 法兰片 | DN300,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 19 |  |  | 0
| 21 | 法兰片 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 31 |  |  | 0
| 22 | 法兰片 | DN150,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 21 |  |  | 0
| 23 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 24 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 25 | 拆除原管道 | 钢管DN300 | Q235B |  | m | 15 |  |  | 0
| 26 | 拆除原管道 | 钢管DN150 | Q235B |  | m | 72 |  |  | 0
| 27 | 灭火器 | --第一阶段 MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 28 | 柔性防水套管(B型) | DN300 |  |  | 个 | 1 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 29 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 6 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 30 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 24 |  | 用于现状设备机组;每套设备4个 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 145 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明开关 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.2kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 12 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 4 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 8 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(大型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 10 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-ZY-02、03,K-EG-ZY-06、07 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-ZY-06、07中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 25 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 36 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 6 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-ZY-02、03,K-EG-ZY-06、07 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN300,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~150m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 | 0
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区Ⅰ出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式电磁流量计 FIT21 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区Ⅰ出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 5 | 一体式电磁流量计 FIT31 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区Ⅱ出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 6 | 一体式电磁流量计 FIT41 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区Ⅱ出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 7 | 一体式电磁流量计 FIT51 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区Ⅲ出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 8 | 一体式电磁流量计 FIT61 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区Ⅲ出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 9 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 10 | 视频监控系统 | [7 empty] | 0
| 10.1 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 3 |  | 装高3.0m,配套电源适配器等辅件。
| 10.2 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 装高3.0m,配套电源适配器等辅件。
| 10.3 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架
| 10.4 | 硬盘录像机 | 8路NVR,4盘位 |  |  | 台 | 1
| 10.5 | 监控硬盘 | 10T |  |  | 台 | 4 |  | 录像时间不少于90天
| 10.6 | 监控交换机 | 12个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 10.7 | 视频监控机柜 SPA | 附件图纸, 详见:K-EG-ZY-07 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm
| 11 | 不间断电源 UPS | 3kVA,2.0小时在线,UPS主机需采用铅酸 免维护蓄电池,输入/输出电压:220VAC, 配套RS485通讯接口(采用Modbus通讯协议) |  |  | 套 | 1 |  | 机架式安装,设于视频监控柜SPA内
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 13 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 14 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 时代锦园
时代锦园 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=36m3/h,H=65m,单泵功率4kw 供水设备流量:36m3/h(水泵两用一备,单泵流量18m3/h,单泵功率5.5Kw), 设备出口压力设置为0.65MPa,设备进口市政动压力约为0.2MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=30m3/h,H=95m,单泵功率5.5kw 供水设备流量:30m3/h(水泵两用一备,单泵流量15m3/h,单泵功率5.5Kw), 设备出口压力设置为0.95MPa,设备进口市政动压力约为0.2MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.6MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 3 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=16m3/h,H=110m,单泵功率4kw 供水设备流量:16m3/h(水泵两用一备,单泵流量8m3/h,单泵功率4Kw), 设备出口压力设置为1.10MPa,设备进口市政动压力约为0.2MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.6MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 18 |  | 含地下室立管部分 | 0
| 5 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 7 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 1 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 20 |  | 含地下室立管部分 | 0
| 8 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 32 |  | 含地下室立管部分 | 0
| 9 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 11 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 14 | 正三通 | DN200XDN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 15 | 正三通 | DN150XDN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | 正三通 | DN150XDN150,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 正三通 | DN100XDN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 18 | 异径管 | DN200XDN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 19 | 异径管 | DN150XDN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 20 | 异径管 | DN150XDN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 21 | 法兰片 | DN200,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 22 | 法兰片 | DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 23 | 法兰片 | DN150,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 24 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 25 | 法兰片 | DN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 26 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 27 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 28 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 29 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 30 | 不锈钢波纹管 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 31 | 不锈钢波纹管 | DN150,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 32 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 33 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 34 | Y型过滤器 | DN200,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 35 | 倒流防止器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 36 | 倒流防止器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 41 | 水锤吸纳器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 42 | 水锤吸纳器 | DN150,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 43 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 44 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 45 | 拆除原管道 | DN200 | Q235B |  | m | 3 |  |  | 0
| 46 | 拆除原管道 | DN100 | Q235B |  | m | 10 |  |  | 0
| 47 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 38 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 3 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 5 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制柜 DLA | 附件图纸，详见:D-EG-SD1-02 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质,IP55挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 25 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 25 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 MEB | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 40 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,700*400*1500mm |  |  |  | 面 | 3 |  |  | 0
| 2 | 生活水泵配电箱,500*300*500mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-SD1-04、05 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 8个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 成套高区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3.1 | 成套高区水泵控制柜 GPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 3.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 3.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 3.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 3.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 4 | 成套超区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 4.1 | 成套超高区水泵控制柜 CGPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 4.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 4.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 4.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 4.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 5 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~150m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 | 0
| 6 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~70m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 7 | 一体式电磁流量计 FIT21 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~60m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 8 | 一体式电磁流量计 FIT31 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测超高区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 9 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 10 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 11 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 12 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配10米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 13 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 14 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 15 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 龙泽小区
龙泽小区 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | Q235B |  | m | 24 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 9 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 17 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 24 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢45°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 14 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 9 | 正三通 | DN150XDN100 | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 10 | 异径 | DN150XDN100 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 13 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 14 | 闸阀 | Z45X-10Q | S30408 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 15 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 16 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 17 | Y型过滤器 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 18 | 倒流防止器 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 22 | 法兰片 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 23 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 21 |  |  | 0
| 24 | 法兰片 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 14 |  |  | 0
| 25 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 26 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 27 | 拆除原管道 | 钢管DN200 | Q235B |  | m | 24 |  |  | 0
| 28 | 拆除原管道 | PE管DN150 --第一阶段 | Q235B |  | m | 9 |  |  | 0
| 29 | 拆除原管道 | PE管DN150 --第一阶段 | Q235B |  | m | 47 |  |  | 0
| 30 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 31 | 柔性防水套管(B型) | DN200 |  |  | 个 | 1 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 32 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 4 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 33 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 16 |  | 用于现状设备机组;每套设备4个 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 230 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*22W,IP65 2200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 13 |  | 吊装/壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*22W,IP65 2200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 6 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 4 | 双(三)联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 5 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 4 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 6 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 8 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 10 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 | 附件图纸,详见:D-EG-LZ-02、K-EG-LZ-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-LZ-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 18 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-LZ-02、K-EG-LZ-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 | 0
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT11、21 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 检测低区、中区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式电磁流量计 FIT31、41 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 检测中高区、高区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 5 | 超声波液位计变送器 LIT1 | 0~5m, 输出信号:4~20mA,盲区≤0.25m 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 配套提供安装附件,装于水箱顶部 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水箱液位 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
超声波液位计传感器 LE1
| 6 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 7 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 3 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 乾龙新村
乾龙新村 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=16m3/h,H=40m,单泵功率2.2kw 供水设备流量:16m3/h(水泵两用一备,单泵流量8m3/h,单泵功率2.2Kw), 设备出口压力设置为0.40MPa,设备进口市政动压力约为0.2MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=14m3/h,H=68m,单泵功率2.2kw 供水设备流量:14m3/h(水泵两用一备,单泵流量7m3/h,单泵功率2.2Kw), 设备出口压力设置为0.68MPa,设备进口市政动压力约为0.2MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 26 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 10 |  |  | 0
| 5 | 正三通 | DN100XDN100 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 6 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 21 |  |  | 0
| 7 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 9 | Y型过滤器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 倒流防止器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 11 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 13 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 拆除原设备基础 | 1400x1300x200(2个) | 混凝土 |  | m 3 | 0.7 |  |  | 0
| 15 | 拆除原管道 | DN100 | Q235B |  | m | 26 |  |  | 0
| 16 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 17 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 3 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 30 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 3 |  | 吊装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 3 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制柜 DLA | 附件图纸,详见:D-EG-QL-02 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 14 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 4 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 14 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 6 | 总等电位联结箱 MEB | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 7 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 8 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*400*1200mm |  |  |  | 面 | 2 |  |  | 0
| 2 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 3 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-QL-04、05 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套低区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套低区水泵控制柜 DPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 成套中区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3.1 | 成套中区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 3.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 3.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 3.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 3.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 4 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~60m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 | 0
| 5 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~60m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测低区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 6 | 一体式电磁流量计 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~60m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 7 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 8 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 10 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 新城首府
新城首府 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 15 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 34 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 70 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 10 |  |  | 0
| 7 | 正三通 | DN150XDN100 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 正三通 | DN100XDN100 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 异径 | DN150XDN100 | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | Y型过滤器 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | Y型过滤器 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 倒流防止器 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 21 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 22 | 可调式减压阀组 (含压力表、安全泄压阀) | DN100,P=1.6MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 23 | 法兰片 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 24 | 法兰片 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 25 | 法兰片 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 14 |  |  | 0
| 26 | 压力表 | 精度2.5级,0~1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 27 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 28 | 拆除原管道 | 钢管DN150 | Q235B |  | m | 15 |  |  | 0
| 29 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | Q235B |  | m | 93 |  |  | 0
| 30 | 灭火器 | --第一阶段 MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 31 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 1 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 32 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 3 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 33 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 4 |  | 用于现状设备机组;每套设备4个 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 140 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*56W,IP65 5600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 4 |  | 吊装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 5 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-XC-02、K-EG-XC-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-XC-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 34 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 3 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 6 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SD2-02、K-EG-SD2-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测低区(直供)出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区(减压后)出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 电磁流量计变送器 FIT31 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE31
| 6 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 7 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 吊装,装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 10 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 时代颐园
时代颐园 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 4 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 8 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 7 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 5 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | Y型过滤器 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 倒流防止器 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 22 | 法兰片 | DN200,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 23 | 法兰片 | DN150,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 24 | 法兰片 | DN150,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 25 | 法兰片 | DN100,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 26 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 27 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 28 | 拆除原管道 | 钢管DN200 | Q235B |  | m | 4 |  |  | 0
| 29 | 拆除原管道 | 钢管DN150 | Q235B |  | m | 16 |  |  | 0
| 30 | 拆除原管道 | --第一阶段 镀锌钢管管DN100 | Q235B |  | m | 5 |  |  | 0
| 31 | 灭火器 | --第一阶段 MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 32 | 柔性防水套管(B型) | DN200 |  |  | 个 | 1 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 33 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 2 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 33 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 1 |  | 详《防水套管》(02S404) | 0
| 34 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 12 |  | 用于现状设备机组;每套设备4个 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 140 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*30W,IP65 2200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 6 |  | 吊装/壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*30W,IP65 2200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 4 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 5 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 4 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 6 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 8 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 10 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SD2-02、K-EG-SD2-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-SD2-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 38 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 3 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 6 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SD2-02、K-EG-SD2-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区Ⅰ设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区Ⅱ设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 电磁流量计变送器 FIT31 | 测量口径:DN150,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE31
| 6 | 超声波液位计变送器 LIT1 | 0~5m, 输出信号:4~20mA,盲区≤0.25m 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 配套提供安装附件,装于水箱顶部 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水箱液位 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
超声波液位计传感器 LE1
| 7 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 8 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 吊装,装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 10 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 13 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 水榭新城一龙岗花园
水榭新城一龙岗花园 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm PN=1.6MPa | S31603 |  | m | 10 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm PN=1.6MPa | S31603 |  | m | 65 |  |  | 0
| 3 | 正三通 | DN150XDN100 , PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 15 |  |  | 0
| 6 | 法兰片 | DN150, PN=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 7 | 法兰片 | DN100, PN=1.6MPa | S31603 |  | 个 个 | 40 |  |  | 0
| 8 | Y型过滤器 | DN150, PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | Y型过滤器 | DN100, PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 13 | 水锤吸纳器 | DN100, PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 14 | 手自一体电动蝶阀 | DN100, PN=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 15 | 手自一体电动蝶阀 | DN100, PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 16 | 手自一体电动蝶阀 | DN150, PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 不锈钢波纹管 | DN100, PN=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 18 | 不锈钢波纹管 | DN100, PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 19 | 倒流防止器 | DN100, PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 20 | 灭火器 | --第一阶段 MF/ABC5 |  |  | 具 | 6 |  | 每组2具 | 0
| 21 | 拆除原管道 | 钢管DN100 | 钢制 |  | m | 100 |  |  | 0
| 22 | 橡胶隔振垫 |  |  |  | 个 | 16 |  | 用于现状设备基础 | 0
| 23 | 柔性防水套管 |  |  |  | 个 | 7 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | C区5#地下室标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 180 |  |  | 0
| 2 | C区6#地下室标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 30 |  |  | 0
| 3 | C区10#地下室标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 40 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
5#地下室泵房照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配100W LED灯,IP65 9200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 6 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(大型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 9 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
5#地下室泵房 配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-LG-02、K-EG-LG-04、05 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-LG-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 1 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
5#地下室泵房自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-LG-02、K-EG-LG-04、05 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 4 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 5 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 6 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
6#地下室泵房照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配36W LED灯,IP65 3600lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 3 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 三联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 4 |  | 底边距地2.2m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
6#地下室泵房 配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-LG-08、K-EG-LG-12、13 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-LG-12、13中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 15 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
6#地下室泵房自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 800*600*2200(W*D*H),详见:D-EG-LG-08、K-EG-LG-12、13 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE11
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE21
| 5 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 6 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
10#地下室泵房照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*15W,IP65 1400lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 4 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 3 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 5 |  | 底边距地2.2m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
10#地下室泵房 配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-LG-13、K-EG-LG-19、20 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-LG-19、20中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 5 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA |  |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 详见:D-EG-LG-13、K-EG-LG-19、20 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~20m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 4 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 5 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配10米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 盛景家园综合楼(水晶公寓)
盛景家园综合楼(水晶公寓) 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 (核心产品） | Q=20m3/h,H=55m,单泵功率3kw 供水设备流量:20m3/h(水泵两用一备,单泵流量10m3/h,单泵功率3Kw) 设备出口压力设置为0.65MPa,设备进口市政动压力约为0.3MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 6 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 4 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 5 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | Y型过滤器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 倒流防止器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 拆除原设备基础 | 1400x1300x200(1个) | 混凝土 |  | m 3 | 0.4 |  |  | 0
| 14 | 拆除原管道 | DN100 | Q235B |  | m | 6 |  |  | 0
| 15 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 28 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配30W LED灯,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 1 |  | 壁装,装高3m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 单联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 5 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地2.2m,IP65 | 0
| 6 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制柜 LPA | 设备厂家配套提供 详见:D-EG-SJ-02、K-EG-SJ-04 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-SJ-04中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
| 4 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*400*1600mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 3 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 成套中区供水设备控制系统及仪表 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 1.1 | 配电控制柜 LPA | 详见:D-EG-SJ-02、K-EG-SJ-04 设于配电控制柜(LPA)内 |  |  | 面 | 1 |  | 此单项不计价，计入配电设备中
| 1.2 | 检测仪表 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 1) | 压力变送器 PIT1 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区供水设备进水压力
| 2) | 压力变送器 PIT2 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区供水设备出水压力
| 3) | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区供水设备出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质
电磁流量计传感器 FE1
| 4) | 一体式超声波液位计 LIT1 | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位
| 1.3 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 1.4 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
| 4 | 视频监控系统 | 设于配电控制柜(LPA)内,设备厂家配套提供 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 4.1 | 室内网络高速球机 | 400万像素,24VAC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP65 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 |  |  | 套 | 1 |  | 含室内球罩、支架、镜头 220VAC—>24VAC电源适配器等
| 4.2 | 硬盘录像机 | 4路NVR,配2个盘位 |  |  | 台 | 1
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1
| 4.3 | 硬盘 | 10TB,7200转企业级监控专业硬盘 |  |  | 块 | 1 |  | 录像存储时间不少于90天
| 4.4 | 配套电缆及保护管 | 设备厂家配套提供 |  |  | 项 | 1
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 滨江新城6#
滨江新城6# 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=24m3/h,H=80m,单泵功率4kw 供水设备流量:24m3/h(水泵两用一备,单泵流量12m3/h,单泵功率4Kw), 设备出口压力设置为0.8MPa,设备进口市政动压力约为0.25MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.6MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=16m3/h,H=95m,单泵功率3kw 供水设备流量:16m3/h(水泵两用一备,单泵流量8m3/h,单泵功率3Kw), 设备出口压力设置为0.95MPa,设备进口市政动压力约为0.25MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.6MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 6 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 6 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 39 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 7 |  |  | 0
| 9 | 正三通 | DN150XDN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 10 | 正三通 | DN100XDN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 11 | 异径管 | DN150XDN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 法兰片 | DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 13 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 14 | 法兰片 | DN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 15 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 16 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 17 | 闸阀 | DN50,Pn=1.0MPa,Z15X | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 18 | 不锈钢波纹管 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 19 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 20 | Y型过滤器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 21 | 倒流防止器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 22 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 25 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 26 | 拆除原设备基础 | 1400x1300x200(2个) | 混凝土 |  | m 3 | 0.7 |  |  | 0
| 27 | 拆除原管道 | DN150 | Q235B |  | m | 6 |  |  | 0
| 28 | 拆除原管道 | DN100 | Q235B |  | m | 45 |  |  | 0
| 29 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 30 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 1 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| 31 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 4 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 110 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 1*30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 11 |  | 吊装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双(三)联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(大型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 9 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制箱 DLA | 附件图纸，详见:D-EG-BJ-02 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质,IP55挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 20 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 18 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 MEB | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*400*1200mm |  |  |  | 面 | 2 |  |  | 0
| 2 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 3 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-BJ-04、05 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套低区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套低区水泵控制柜 DPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 成套中区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3.1 | 成套中区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 3.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 3.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 3.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 3.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~70m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 5 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测中区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 6 | 一体式电磁流量计 FIT21 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测高区设备出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 7 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 8 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1
| 10 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 11 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 13 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 滨江新城9#
滨江新城9# 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=26m3/h,H=65m,单泵功率4Kw 供水设备流量:26m3/h(水泵两用一备,单泵流量13m3/h,单泵功率4Kw), 设备出口压力设置为0.80MPa,设备进口市政动压力约为0.25MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.6MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 6 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 6 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | 法兰片 | DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 7 | 法兰片 | DN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 8 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 不锈钢波纹管 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | Y型过滤器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 倒流防止器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa | Q235B |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 拆除原设备基础 | 2200x2100x200 | 混凝土 |  | m | 0.5 |  |  | 0
| 15 | 拆除原管道 | DN100 | Q235B |  | m | 12 |  |  | 0
| 16 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 17 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 1 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| 18 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 1 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 32 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配45W LED灯,IP65 4500lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(大型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制箱 DLA | 附件图纸，详见:D-EG-BJ-09 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质,IP55挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 16 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 14 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 MEB | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*400*1400mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 3 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-BJ-12、13 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 5 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 6 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配20米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1
| 7 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 滨江新城2#
滨江新城2# 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 无负压户外一体化设备 (核心产品） | Q=8m3/h,H=80m,单泵功率3kw 供水设备流量:8m3/h(水泵一用一备,单泵流量8m3/h,单泵功率3Kw), 设备出口压力设置为0.95MPa,设备进口市政动压力约为0.25MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含弹簧隔震器。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.6MPa。 | S31603 |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN80,δ=2mm,L=2000mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN80,δ=2mm,L=2000mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN80,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  | 安装于进水管 | 0
| 5 | 法兰片 | DN80,P=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 6 | 法兰片 | DN80,P=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  | 安装于出水管 | 0
| 7 | 手自一体电动蝶阀 | DN80,P=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 8 | 手自一体电动蝶阀 | DN80,P=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 9 | 不锈钢波纹管 | DN80,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 10 | 不锈钢波纹管 | DN80,P=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 11 | Y型过滤器 | DN80,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 12 | 倒流防止器 | DN80,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 13 | 电磁流量计 | DN80,P=1.6MPa |  |  | 个 | 1 |  | 测量精度≤0.5级,测量范围0-50m3/h 安装于出水管,详自控专业图纸 | 0
| 14 | 自动排气阀 | DN25,P=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管位置 | 0
| 15 | 水锤吸纳器 | DN80,P=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 16 | 拆除原管道 | DN80 | 钢制 |  | 米 | 4 |  |  | 0
| 17 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 上河城上知园1#
上河城上知园1# 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=16m3/h,H=50m,单泵功率2.2kw 供水设备流量:16m3/h(水泵两用一备,单泵流量8m3/h,单泵功率2.2Kw), 设备出口压力设置为0.70MPa,设备进口动压力0.35MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含弹簧隔震器。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 6 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 4 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 5 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | Y型过滤器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 倒流防止器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 水锤吸纳器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 拆除原设备基础 | 1400x1300x200 | 混凝土 |  | m | 0.4 |  |  | 0
| 13 | 拆除原管道 | DN100 | Q235B |  | m | 6 |  |  | 0
| 14 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 15 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 2 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 20 |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*30W,IP65 2200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 1 |  | 吊装,装2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 单联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制箱 DLA | 附件图纸，详见:D-EG-SHC-02 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质,IP55挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 3 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 2 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*400*1200mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 生活水泵配电箱,500*400*600mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-SHC-04、05 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 5 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 6 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1
| 7 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 上河城上知园5#
上河城上知园5# 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=34m3/h,H=68m,单泵功率4kw 供水设备流量:34m3/h(三台泵,轮换备用,高峰期全启,单泵流量17m3/h,单泵功率4Kw) 设备出口压力设置为0.68MPa,设备进口动压力0.35MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含弹簧隔震器。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 10 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 4 | 法兰片 | DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 5 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢波纹管 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | Y型过滤器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 倒流防止器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 水锤吸纳器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 拆除原设备基础 | 2200x2100x200 | 混凝土 |  | m | 0.9 |  |  | 0
| 13 | 拆除原管道 | DN150 | Q235B |  | m | 10 |  |  | 0
| 14 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 15 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 2 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 90 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源)ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*21W,IP65 2100lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 7 |  | 吊装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 4 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 5 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制箱 DLA | 附件图纸，详见:D-EG-SHC-07 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质,IP55 | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 3 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 2 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 MEB | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*400*1800mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 生活水泵配电箱,500*400*600mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-SHC-11、12 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套中区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套中区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~70m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 4 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 5 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 6 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 7 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 8 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1
| 9 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 上河城上知园9#
上河城上知园9# 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=21m3/h,H=100m,单泵功率5.5kw 供水设备流量:21m3/h(水泵两用一备,单泵流量10.5m3/h,单泵功率5.5Kw), 设备出口压力设置为1.15MPa,设备进口动压力0.35MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含隔震垫。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.6MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 6 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | m | 4 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | 正三通 | DN100XDN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 7 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 8 | 法兰片 | DN100,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 9 | 闸阀 | DN50,Pn=1.0MPa,Z15X | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | Y型过滤器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 倒流防止器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 18 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 19 | 拆除原设备基础 | 2200x2100x200 | 混凝土 |  | m | 0.9 |  |  | 0
| 20 | 拆除原管道 | DN100 | Q235B |  | m | 10 |  |  | 0
| 21 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 22 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 2 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 30 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配45W LED灯,IP65 4500lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制箱 DLA | 附件图纸，详见:D-EG-SHC-14 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质,IP55 | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 3 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 2 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 MEB | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*400*1200mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 生活水泵配电箱,500*300*400mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-SHC-19、20 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套高区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套高区水泵控制柜 GPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 5 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 6 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1
| 7 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 上河城上德园12#
上河城上德园12# 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=16m3/h,H=45m,单泵功率2.2kw 供水设备流量:16m3/h(水泵两用一备,单泵流量8m3/h,单泵功率2.2Kw), 设备出口压力设置为0.60MPa,设备进口动压力0.35MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含弹簧隔震器。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 10 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 4 | 正三通 | DN100XDN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 5 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 11 |  |  | 0
| 6 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 8 | Y型过滤器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 倒流防止器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 拆除原设备基础 | 2200x2100x200 | 混凝土 |  | m | 0.9 |  |  | 0
| 14 | 拆除原管道 | DN100 | Q235B |  | m | 10 |  |  | 0
| 15 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 16 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 3 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 15 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急LED泛光灯 | 配45W LED灯,IP65 4500lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 1 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 单联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制箱 DLA | 附件图纸，详见:D-EG-SHC-19 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质,IP55挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 13 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 MEB | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*400*1400mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 生活水泵配电箱,400*300*500mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-SHC-26、27 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套高区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套高区水泵控制柜 GPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 5 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 6 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1
| 7 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 上河城上德园13#
上河城上德园13# 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=20m3/h,H=45m,单泵功率2.2kw 供水设备流量:20m3/h(水泵两用一备,单泵流量10m3/h,单泵功率2.2Kw), 设备出口压力设置为0.60MPa,设备进口动压力0.35MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含弹簧隔震器。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm | S31603 |  | m | 7 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm | S31603 |  | m | 5 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.5mm | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | 法兰片 | DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 7 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 8 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 10 | 不锈钢波纹管 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 11 | 不锈钢波纹管 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 12 | Y型过滤器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 倒流防止器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 水锤吸纳器 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 拆除原设备基础 | 2200x2100x200 | 混凝土 |  | m | 0.9 |  |  | 0
| 18 | 拆除原管道 | DN150 | Q235B |  | m | 7 |  |  | 0
| 19 | 拆除原管道 | DN100 | Q235B |  | m | 5 |  |  | 0
| 20 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 21 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 1 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| 22 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 1 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 20 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 吸顶灯 | 配28W LED灯,IP65 2800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 吸顶安装 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制箱 DLA | 附件图纸，详见:D-EG-SHC-24 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质,IP55挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 15 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 14 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 MEB | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,600*400*1400mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 生活水泵配电箱,400*300*500mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-SHC-33、34 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套高区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套高区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 5 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 6 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1
| 8 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 上河城上德园23#
上河城上德园23# 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=46m3/h,H=60m,单泵功率5.5kw 供水设备流量:46m3/h(水泵两用一备,单泵流量23m3/h,单泵功率5.5Kw), 设备出口压力设置为0.75MPa,设备进口动压力0.35MPa, 采用全变频无负压供水加压设备,设备应具有实时显示流量、压力功能,含弹簧隔震器。 此套供水设备及配件,压力等级均采用1.0MPa。 |  |  | 套 | 1 |  | 详见泵房设备参数表 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 5 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 13 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.5mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 6 | 正三通 | DN100XDN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 7 | 异径管 | DN150XDN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 8 | 法兰片 | DN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 6 |  |  | 0
| 9 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 11 | 不锈钢波纹管 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 12 | Y型过滤器 | DN150,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 13 | 倒流防止器 | DN150,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | 水锤吸纳器 | DN150,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 16 | 自动排气阀 | DN25,Pn=1.0MPa |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 17 | 拆除原设备基础 | 2200x2100x200 | 混凝土 |  | m | 0.9 |  |  | 0
| 18 | 拆除原管道 | DN150 | Q235B |  | m | 5 |  |  | 0
| 19 | 拆除原管道 | DN100 | Q235B |  | m | 13 |  |  | 0
| 20 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 21 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 1 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| 22 | 柔性防水套管(B型) | DN100 |  |  | 个 | 2 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 20 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 吸顶灯 | 配28W LED灯,IP65 2800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 吸顶安装 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 配电控制箱 DLA | 附件图纸，详见:D-EG-SHC-29 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质,IP55挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 9 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 8 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 总等电位联结箱 MEB | 详15D502 |  |  | 面 | 1 |  | 底边距地0.3m(暗装) | 0
| 6 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,800*400*1800mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 生活水泵配电箱,300*250*600mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:K-EG-SHC-33、34 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 成套高区水泵变频控制系统 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2.1 | 成套高区水泵控制柜 ZPA | 内设PLC控制系统、触摸屏及其它电气元器件等, PLC应预留以太网及RS485通讯接口。 |  |  | 面 | 1
| 2.2 | 网络交换机 | 4个RJ45口(千兆) |  |  | 台 | 1
| 2.3 | 检测仪表 | 含压力变送器及其它必要的检测仪表 |  |  | 项 | 1
| 2.4 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1
| 2.5 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 套 | 1
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT1 | 测量口径:DN150,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~90m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 5 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 6 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配15米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 7 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 上河城会所
上河城会所 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 不锈钢管 | DN300,δ=4.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 18 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | m | 40 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢90°弯头 | DN300,δ=4.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 4 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=3.0mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 4 |  |  | 0
| 5 | 正三通 | DN300XDN300,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 6 | 正三通 | DN200XDN150,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | 闸阀 | DN300,Pn=1.0MPa,Z45X | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 8 | 手自一体电动蝶阀 | DN300,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN300,Pn=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 10 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,Pn=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 个 | 3 |  |  | 0
| 11 | 不锈钢波纹管 | DN300,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 12 | 不锈钢波纹管 | DN300,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢波纹管 | DN200,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 14 | Y型过滤器 | DN200,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 15 | 倒流防止器 | DN200,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 18 | 法兰片 | DN300,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 10 |  |  | 0
| 19 | 法兰片 | DN300,Pn=1.6MPa | S31603 |  | 个 | 8 |  |  | 0
| 20 | 法兰片 | DN200,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 15 |  |  | 0
| 21 | 超声波液位计 |  | SUS304 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 22 | 水锤吸纳器 | DN300,Pn=1.6MPa | S30408 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 23 | 拆除原管道 | DN300 | Q235B |  | m | 18 |  |  | 0
| 24 | 拆除原管道 | DN150 --第一阶段 --第一阶段 | Q235B |  | m | 40 |  |  | 0
| 25 | 灭火器 | MF/ABC5 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 26 | 柔性防水套管(B型) | DN200 |  |  | 个 | 1 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| 27 | 橡胶隔震垫 |  |  |  | 个 | 8 |  | 用于现状设备机组 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 600 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.2kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*60W,IP65 2100lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 16 |  | 吊装/壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 单(双、三)联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 3 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 3 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(大型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 13 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急标志灯具-安全出口(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-单面右向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 4 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(大型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 7 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SHC-34、K-EG-SHC-48、49 注意：本单项报价还应包含自控图K-EG-LZ-04、05中的所有设备元件价格 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质,IP55,落地安装 基础用C30素混凝土垫高300mm 素混凝土基础上采用10#槽钢架高200mm | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50,采用304不锈钢板分隔,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 28 |  | 配套所有配件及托臂,均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 30 |  |  | 0
| 6 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 泵房主控柜 ZKA | 附件图纸,详见:D-EG-SHC-34、K-EG-SHC-48、49 |  |  | 面 | 1 | 此单项不计价，计入配电设备中
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~300m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN300,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~300m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测加压设备1出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 4 | 一体式电磁流量计 FIT11 | 测量口径:DN300,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~30m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 防护等级IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 检测加压设备2出水瞬时流量、累积流量 | 0
| 5 | 超声波液位计变送器 LIT1~2 | 0~5m, 输出信号:4~20mA,盲区≤0.25m 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 配套提供安装附件,装于水箱顶部 |  |  | 套 | 2 |  | 检测生活水箱1、2液位 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
超声波液位计传感器 LE1~2
| 6 | 一体式超声波液位计 LIT | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 7 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 3 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 8 | 室内一体化网络高清球机 | 400万像素,带红外、柔光补光、 人形侦测、智能警戒等功能,IP65 |  |  | 套 | 1 |  | 装高3.0m,配套电源等辅件。 | 0
| 9 | 液晶显示器 YJA | 21寸,配20米HDMI线缆,IP55 |  |  | 套 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m,配套支架 | 0
| 10 | 4G/5G全网通远程传输模块 | 2路RS485通讯接口,2路4~20mA接口 |  |  | 套 | 1 |  | 用于传输泵房流量计、泵房液位信号 | 0
| 11 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 新风系统 |  |  |  | 项 | 1
| 12 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 13 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 白沙加压泵站
白沙加压泵站 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 水泵房主要设备 | [8 empty] | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| A | 成套变频供水设备 （核心产品） | 3 Q=120m/h H=65m N=37kW(配套低压电机) |  |  | 套 | 1 |  | 单台水泵流量60m3/h,轴功率18.5kW,水泵两用一备,三台变频,另含基座、气压罐、配套管路及隔震装置等。 | 0
| B | 潜水排污泵 | 3 Q=20m/h H=12m N=5.5kW |  |  | 台 | 2 |  | 安装于集水坑,排水用,含所需阀件 | 0
| C | 电动葫芦 | 1 CD1-6D,H=6m N=3kW |  |  | 台 | 1 |  | 最大载重量1T,最大起吊长度9m | 0
| D | 手电一体蝶阀 | DN300 Pn=1.0MPa N=0.75kW S30408材质 |  |  | 台 | 2 |  | 进水管、出水管上安装 | 0
| E | 手动球阀 | DN15 Pn=1.0MPa S30408材质 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| F | 多功能水泵控制阀 | DN200 Pn=1.0MPa S30408材质 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 水泵房主要管配件 | [8 empty] | 0
| 1 | 柔性防水套管 | D1=377 B型 L=200mm | Q235-A |  | 个 | 1 |  | 详02S404-5,进水管、出水管穿墙处设置。 进水管处管中敷设高度为-1.000;出水管处管中敷设高度为-0.600。 | 0
| 2 | 不锈钢法兰 | DN200 Pn=1.0MPa | S31603 |  | 片 | 1 |  |  | 0
| 3 | 偏心异径管 | DN300xDN200 δ=4mm | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 4 | 双法兰不锈钢波纹管 | DN300 Pn=1.0MPa | S31603 |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢法兰 | DN300 Pn=1.0MPa | S31603 |  | 片 | 2 |  |  | 0
| 6 | 同心异径管 | DN300xDN200 δ=4mm | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 7 | 钢制法兰 | DN300 Pn=1.0MPa | Q235-A |  | 片 | 2 |  |  | 0
| 8 | 不锈钢短管 | DN300 δ=4mm L=800mm | S31603 |  | 根 | 1 |  |  | 0
| 9 | 不锈钢短管 | DN300 δ=4mm L=1200mm | S31603 |  | 根 | 1 |  |  | 0
| 10 | 不锈钢短管 | DN300 δ=4mm L=250mm | S31603 |  | 根 | 1 |  |  | 0
| 11 | 不锈钢短管 | DN300 δ=4mm L=750mm | S31603 |  | 根 | 1 |  |  | 0
| 12 | 工字钢 | 22a | Q235-B |  | 米 | 8 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢短管 | DN15 δ=1.2mm L=2700mm | S31603 |  | 根 | 1 |  | 水质监测柜进水管 | 0
| 14 | 不锈钢短管 | DN15 δ=1.2mm L=350mm | S31603 |  | 根 | 1 |  | 水质监测柜进水管 | 0
| 15 | 不锈钢90°弯头 | DN15 δ=1.2mm | S31603 |  | 个 | 1 |  | 水质监测柜进水管 | 0
| 16 | UPVC管道 | De50 Pn=0.6MPa | UPVC |  | 米 | 5 |  | 水质监测柜排水管 | 0
| 17 | UPVC90°弯头 | De50 Pn=0.6MPa | UPVC |  | 个 | 1 |  | 水质监测柜排水管 | 0
| 18 | UPVC管道 | De110 Pn=0.6MPa | UPVC |  | 米 | 10 |  | 屋顶雨水管 | 0
| 19 | UPVC90°弯头 | De110 Pn=0.6MPa | UPVC |  | 个 | 2 |  | 屋顶雨水管 | 0
| 20 | 侧排雨水斗 | DN100 | UPVC |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 21 | 塑钢管 | DN150 Pn=1.0MPa | Q235-A |  | 米 | 8 |  | 潜水排污泵排水 | 0
| 22 | 90°钢制弯头 | DN150 Pn=1.0MPa | Q235-A |  | 米 | 1 |  | 潜水排污泵排水 | 0
| 23 | 不锈钢短管 | DN100 δ=2mm L=500mm | S31603 |  | 根 | 2 |  | 泄水阀排水 | 0
| 24 | 不锈钢90°弯头 | DN100 δ=2mm | S31603 |  | 个 | 1 |  | 泄水阀排水 | 0
| 其他工艺材料 | [8 empty] | 0
| 1 | 检修孔 | Φ1000 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 2 | 通风帽 | DN300 |  |  | 只 | 3 |  | 定制不锈钢成品通风帽 | 0
| 3 | 通风管 | DN200 | 钢 |  | 根 | 3 |  | 详见22S804,189页、190页 | 0
| 4 | 集水坑 | 1500×2300 |  |  | 座 | 1 |  | 详见22S804,188页 | 0
| 5 | 爬梯 |  |  |  | 座 | 1 |  | 详见22S804,191页 | 0
| 6 | 液位计 | 水深3650 |  |  | 套 | 1 |  | 市政供电,带防雷及远传模块 | 0
| 7 | 异径管 | DN600×400 | 钢 |  | 付 | 1 |  | 带水管吊架 | 0
| 8 | 防水套管 | DN450 | 钢 |  | 只 | 3 |  | 国标图02S404 | 0
| 9 | 防水套管 | DN350 | 钢 |  | 只 | 5 |  | 国标图02S404 | 0
| 10 | 防水套管 | DN250 | 钢 |  | 只 | 3 |  | 国标图02S404 | 0
| 11 | 钢制弯头 | DN400 | 钢 |  | 只 | 1 |  | 国标图02S403 | 0
| 12 | 钢制弯头 | DN300 | 钢 |  | 只 | 1 |  | 国标图02S403 | 0
| 13 | 塑钢管 | DN200 | 钢 |  | 米 | 5 |  | 根据现场情况调整长度 | 0
| 14 | 塑钢管 | DN300 | 钢 |  | 米 | 15 |  | 根据现场情况调整长度 | 0
| 15 | 塑钢管 | DN400 | 钢 |  | 米 | 8 |  | 根据现场情况调整长度 | 0
| 16 | 溢流井 |  |  |  | 座 | 1 |  | 05S804-183页B型 | 0
| 17 | 手动闸阀 | DN200 |  |  | 台 | 1 |  | 阀门井详参国标图05S502 | 0
| 18 | 手自一体蝶阀 | DN300 |  |  | 台 | 2 |  | 阀门井详参国标图05S502 | 0
| 19 | 水力浮球阀 | DN400 DY100X-10Q |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 20 | 吸水喇叭口 | DN300x450 |  |  | 只 | 1 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 122.12 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 照明配电箱 ZMA | 详见配电系统图 |  |  | 面 | 1 |  | 暗设,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.2kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明设,底边距地1.6m | 0
| 3 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管,2*30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 吊装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 4 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管,30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 5 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 5 | 投光灯 | 配40W LED灯,IP65 4000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 5 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 6 | 双(三)联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 4 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 7 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 6 |  | 暗设,底边距地0.3m | 0
| 8 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 10 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 9 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) F | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 4 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67 | 0
| 10 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) EXIT | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 4 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 11 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 12 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 13 | 消防应急标志灯具-单面双向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 14 | 总等电位箱 MEB | 详标准图集15D502 |  |  | 个 | 1 |  | 暗设,底边距地0.3m | 0
| 15 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 4 | 离心泵控制柜 LPA | 附件图纸,详见:D-BZ-A-05、07 |  |  | 面 | 1 |  | 能效等级二级 落地安装,IP55 | 0
| 5 | 离心泵现场操作箱 LP1~3A | 附件图纸,IP55,详见:D-BZ-A-07 |  |  | 面 | 3 |  | 柜体采用304不锈钢材质 挂墙安装,顶边距地1.6米 | 0
| 7 | 潜污泵控制箱 WPA | 附件图纸,IP55,详见:D-BZ-A-08 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质 挂墙安装,顶边距地1.6米 | 0
| 8 | 轴流风机控制箱 FM1A | 附件图纸,IP55,详见:D-BZ-A-09 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质 挂墙安装,顶边距地1.6米 | 0
| 9 | 轴流风机控制箱 FM2、3A | 附件图纸,IP55,详见:D-BZ-A-10 |  |  | 面 | 2 |  | 箱体采用304不锈钢材质 挂墙安装,顶边距地1.6米 | 0
| 10 | 电动葫芦电源箱 QSA | 内装设断路器,并带隔离功能;非标,IP41 |  |  | 个 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质 挂墙安装,顶边距地1.6米 | 0
| 12 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100 采用不锈钢隔板分隔两格,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 8 |  | 箱体采用304不锈钢材质 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 13 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50 采用不锈钢隔板分隔两格,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 8 |  | 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 14 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 8 |  | 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 15 | 电缆及保护管 | 详见:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 19 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 20 |  |  | 0
自控设备 | 1 | PLC控制柜 PLC | 附件图纸,详见:K-BZ-A-07 |  |  | 面 | 1 |  | 落地安装,IP55 | 0
| 2 | UPS不间断电源柜 UPS | 3kVA,2.0小时在线,UPS主机需采用铅酸免维护蓄电池 输入/输出电压:220VAC |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质 落地安装,IP55 柜体采用304不锈钢材质 | 0
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN300,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~220m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测调蓄水池进水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 4 | 电磁流量计变送器 FIT2 | 测量口径:DN300,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~220m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵站出水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE2
| 5 | 超声波液位计 LIT1 | 0~5m(一体式),防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测调蓄水池液位 | 0
| 6 | 超声波液位计 LIT2 | 0~2m(一体式),防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵房液位 | 0
| 7 | 压力变送器 PIT1~2 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 2 |  | 检测水泵机组进、出水压力 | 0
| 8 | 多参数水质监测设备 SZT | 输出信号:4~20mA,电源:~220VAC, 浊度:0-100NTU,余氯:0~5mg/L, PH:0~14, 防护等级IP65,监测仪需带有4个AO口 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组进水 浊度、余氯、PH, 配套带观察窗的仪表柜, 柜体采用304不锈钢材质,IP55 落地安装,采用C30素混凝土抬高地面300mm | 0
| 8.1 | 浊度仪传感器
| 8.2 | 余氯分析仪传感器
| 8.3 | PH检测仪传感器
| 9 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  | 电缆编号JL1A-K1、JL1A-K2、JL1B-K1、JL1B-K2、MV11-K、MV12-K、MV13-K、MV14-K、JM1-K、JM2-K、LIT3-K、LIT4-K除外 | 0
| 10 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 手机APP | 实现加压泵站控制设备的远程监测、控制功能。 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 20 |  |  | 0
安防工程 | 一、厂区视频监控系统
| 1 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,12DC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP65 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 |  |  | 套 | 3 |  | 含支架、 220VAC—>12VDC电源适配器等 | 0
| 2 | 室内网络高速球机 | 400万像素,24VAC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP65 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 |  |  | 套 | 1 |  | 含室内球罩、支架、镜头 220VAC—>24VAC电源适配器等 | 0
| 3 | 室外网络高速球机 | 400万像素,24VAC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP67 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 |  |  | 套 | 3 |  | 含室外球罩、支架、镜头 | 0
| 4 | 室外高速球机立杆 | 5米高,304不锈钢材质 |  |  | 套 | 3 |  | 配套安装底座 | 0
| 5 | 监控基础 | 附件图纸,详见安装大样图 |  |  | 座 | 3 |  | 钢筋混凝土结构 | 0
| 6 | 人工接地极 | L50*50*5,L=2500mm,304不锈钢材质 |  |  | 根 | 3 |  | 根据实测电阻增减 | 0
| 7 | 接地连接线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 25 |  |  | 0
| 8 | 避雷针 | L=1000mm,热镀锌 |  |  | 根 | 3 |  |  | 0
| 9 | 硬盘录像机 | 16路NVR,配8个盘位 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 10 | 硬盘 | 10TB,7200转企业级监控专业硬盘 |  |  | 块 | 7 |  | 录像存储时间不少于90天 | 0
| 11 | 液晶显示器 | 21" |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 12 | 管理服务器 | 2U机架式主流服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 13 | 管理平台软件 | 由安防系统设备厂家配套 |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 14 | 监控中心交换机 | 24个RJ45口 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 15 | 光电转换器 | 1对单模光口,1RJ45口 |  |  | 对 | 3 |  |  | 0
| 16 | 前端电源箱 | 内含220VAC—>24VAC电源适配器,防雷器,光电转换器等 |  |  | 面 | 3 |  | 随摄像机立杆安装 | 0
二、电子围栏系统
| 1 | 键盘控制器 BTD-EFKB |  |  |  | 台 | 1 |  | 控制1~16个防区 | 0
| 2 | 网络模块 |  |  |  | 块 | 1 |  |  | 0
| 3 | 总线联动板 | BTD-LZDG |  |  | 块 | 1 |  | 16路 | 0
| 4 | 高压绝缘线 | BTD-GYX |  |  | 米 | 150 |  | 耐压>20KV | 0
| 5 | 电源适配器 | 自带蓄电池,可持续8个小时 |  |  | 套 | 6 |  |  | 0
| 6 | 报警控制主机 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 7 | 双回路总线驱动器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 8 | 高压脉冲周界主机 | 双防区 |  |  | 套 | 3 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 9 | 高压脉冲周界主机 | 单防区 |  |  | 套 | 2 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 10 | 电子围栏 | 含终端杆、承力杆、防雨帽、绝缘子、连接器等 |  |  | 米 | 180 |  |  | 0
| 11 | 避雷器 | HY5WS |  |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 12 | 电子围栏警示牌 |  |  |  | 个 | 18 |  |  | 0
| 13 | 其他配套设备 | 万向底座、合金线、螺丝、接地角铁、膨胀螺栓等 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 14 | 总线式双防区模块 |  |  |  | 套 | 3 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 15 | 总线式单防区模块 |  |  |  | 套 | 3 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 16 | 室外红外对射探测器 |  |  |  | 对 | 1 |  |  | 0
三、门禁系统
| 1 | 门禁管理软件 | iSecure Center-SM |  |  | 套 | 2 |  | 正版 | 0
| 2 | 门禁电源 | DS-K7M-AW100 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 3 | 门禁一体机(DKA1~2) | DS-K1T671TMF,集成门禁控制系统 |  |  | 台 | 2 |  | 挂墙安装,底边距地1.5m,IP55 | 0
| 4 | 双门磁力锁(YL1) | DS-K4H250PDC |  |  | 把 | 1 |  |  | 0
| 5 | 单门磁力锁(YL2) | DS-K4H250PSC |  |  | 把 | 1 |  |  | 0
| 6 | 出门按钮(AT1~2) | DS-K7P03/T |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | 门磁(MQ1~2) |  |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 8 | IC卡 | DS-K7M101 |  |  | 张 | 10 |  |  | 0
四、其它材料
| 1 | 光纤 | 单模6芯 |  |  | 米 | 280 |  |  | 0
| 2 | 光纤跳线 | 3米 |  |  | 对 | 5 |  |  | 0
| 3 | 电源线 | YJV-0.6/1kV-3*4 |  |  | 米 | 300 |  |  | 0
| 4 | 电源线 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 |  |  | 米 | 500 |  |  | 0
| 5 | 网络线 | UTP CAT6,305米/箱 |  |  | 箱 | 1 |  |  | 0
| 6 | 控制线 | RVVSP-2*2.5 |  |  | 米 | 280 |  |  | 0
| 7 | 控制线 | DJYP2VP2-300/500V-2(3*1.0) |  |  | 米 | 50 |  | 门禁控制线 | 0
| 8 | 保护套管 | RC32 |  |  | 米 | 250 |  |  | 0
| 9 | 保护套管 | RC25 |  |  | 米 | 1100 |  |  | 0
| 10 | 安防监控机柜(SPA) | 2米19"标准机柜 |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 11 | 点型感烟探测器 | 防潮型,RS-485输出 |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 陈大高源加压泵站
陈大高源加压泵站 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 螺旋钢管 | DN400,δ=10mm,L=1700mm,PN=1.0MPa | Q235 |  | 只 | 1 |  | 进水管,计至建筑物外1m | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 柔性防水套管(B型) | DN400,L=200mm | Q235-A |  | 只 | 2 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| 3 | 法兰片 | DN400,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 3 |  | 安装于进水管 | 0
| 4 | Y型过滤器 | DN400,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 5 | 低阻型倒流防止器 | DN400,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 6 | 双法兰限位伸缩器 | DN400,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 7 | 不锈钢管 | DN400,δ=5.0mm,L=1100mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 进水管 | 0
| 8 | 不锈钢波纹管 | DN400,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 9 | 双法兰偏心异径管 | DN400×DN200,δ=5.0mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 10 | 法兰片 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 11 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=3.5mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 12 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.5mm,L=550mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 进水管 | 0
| 13 | 双法兰同心异径管 | DN300×DN200,δ=4.5mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 14 | 法兰片 | DN300,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 5 |  | 安装于出水管 | 0
| 15 | 不锈钢管 | DN300,δ=4.5mm,L=800mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 出水管 | 0
| 16 | 不锈钢波纹管 | DN300,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 17 | 多功能水泵控制阀 | DN300,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 18 | 螺旋钢管 | DN300,δ=8mm,L=2050mm,PN=1.6MPa | Q235 |  | 只 | 1 |  | 出水管 | 0
| 19 | 柔性防水套管(B型) | DN300,L=200mm | Q235-A |  | 只 | 3 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| 20 | 双法兰限位伸缩器 | DN300,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 22 | 螺旋钢管 | DN300,δ=8mm,L=1550mm,PN=1.6MPa | Q235 |  | 只 | 1 |  | 出水管,计至构筑物外1m | 0
| 23 | 90°弯头 | DN200,δ=6mm,PN=1.0MPa | Q235 |  | 只 | 4 |  | 安装于临时进水管 | 0
| 24 | 螺旋钢管 | DN200,δ=6mm,L=650mm,PN=1.0MPa | Q235 |  | 只 | 1 |  | 临时进水管 | 0
| 25 | 螺旋钢管 | DN200,δ=6mm,L=200mm,PN=1.0MPa | Q235 |  | 只 | 1 |  | 临时进水管 | 0
| 26 | 螺旋钢管 | DN200,δ=6mm,L=150mm,PN=1.0MPa | Q235 |  | 只 | 1 |  | 临时进水管 | 0
| 27 | 螺旋钢管 | DN200,δ=6mm,L=1200mm,PN=1.0MPa | Q235 |  | 只 | 1 |  | 临时进水管 | 0
| 28 | 法兰片 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于临时进水管 | 0
| 29 | 双法兰偏心异径管 | DN200×DN100,δ=6mm,PN=1.0MPa | Q235 |  | 只 | 1 |  | 安装于临时进水管 | 0
| 30 | 水泵基础 | 3400mm×1900mm×200mm | 钢砼 |  | 座 | 1 |  | 详见结构专业图纸 | 0
| 31 | 流量计井 | 1600mm×1000mm,H=1500mm | 钢砼 |  | 座 | 1 |  | 详见结构专业图纸 | 0
| 32 | 法兰片 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于拆除节点 | 0
| 33 | 法兰盲板 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于拆除节点 | 0
| 34 | 法兰片 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于拆除节点 | 0
| 35 | 法兰盲板 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于拆除节点 | 0
| 36 | 手提式灭火器 | 5KG磷酸铵盐干粉灭火器 |  |  | 处 | 3 |  | 每处2具,共6具 | 0
| 37 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 1 |  | 门槛与门同宽 | 0
| 38 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 | SUS304 |  | 个 | 1 |  | 档鼠板与门同宽 | 0
| 39 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 1 |  | 门槛与门同宽 | 0
| 40 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 | SUS304 |  | 个 | 1 |  | 档鼠板与门同宽 | 0
| 41 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 1 |  | 门槛与门同宽 | 0
| 42 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 | SUS304 |  | 个 | 1 |  | 档鼠板与门同宽 | 0
| A | 成套加压供水设备 | Q=225m3/h,H=80m,水泵机组三用一备 (单泵Q=75m3/h,H=80m,N=30kW) | 不锈钢 |  | 套 | 1 |  |  | 0
| B | 手自一体电动蝶阀 | DN400,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| C | 手自一体电动蝶阀 | DN300,PN=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| D | 承压调节罐(带排气阀) | φ=2000mm,L=5000mm,δ=18mm | Q235 |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 1 | 拆除管道 |  |  |  | 米 | 21 |  | 含管道及连接配件 | 0
| 2 | 拆除水泵机组 |  |  |  | 套 | 3 |  | 含加压设备及配套控制柜 | 0
| 3 | 拆除混凝土基础 |  |  |  | 座 | 3 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 108.6 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 照明配电箱 ZMA1 | 详见配电系统图 |  |  | 面 | 1 |  | 暗设,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.2kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明设,底边距地1.6m | 0
| 3 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管,2*21W,IP65 2100lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 吊装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 4 | 投光灯 | 配30W LED灯,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 14 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 5 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 4 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 6 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 7 |  | 暗设,底边距地0.3m | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 14 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 8 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) F | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) EXIT | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 4 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 10 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 5 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 11 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 12 | 消防应急标志灯具-单面双向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 13 | 总等电位箱 MEB | 详标准图集15D502 |  |  | 个 | 1 |  | 暗设,底边距地0.3m | 0
| 14 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 离心泵控制柜 LPA1、2 | 附件图纸,详见:D-BZ-B-05、06 |  |  | 面 | 2 |  | 能效等级二级 落地安装,IP55 | 0
| 4 | 离心泵现场操作箱 LP1~4A | 附件图纸,IP55,详见:D-BZ-B-06 |  |  | 面 | 4 |  | 柜体采用304不锈钢材质 挂墙安装,顶边距地1.6米 | 0
| 5 | 移动发电车插口箱 FDA | 内装设400A断路器以及移动发电车插口,IP55,由移动发电车厂家提供 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质 挂墙安装,顶边距地1.6米 | 0
| 6 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 300*150 采用不锈钢隔板分隔两格,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 18 |  | 箱体采用304不锈钢材质 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 7 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 40 |  | 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 8 | 电缆及保护管 | 详见:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  | 电缆编号TM-1、TM-2、LA1-1、LA2-1除外 | 0
| 12 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 20 |  |  | 0
| 14 | 现有的10kV电源 | 申请增容至200kVA |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 15 | 穿线管 | RC50,壁厚不小于3.0mm |  |  | 米 | 22 |  | 预留陈大高位水池 | 0
| 16 | 穿线管 | RC32,壁厚不小于2.5mm |  |  | 米 | 22 |  | 预留陈大高位水池 | 0
拆除设备 | 3 | 水泵控制箱 |  |  |  | 面 | 2 |  |  | 0
| 4 | 水泵现场操作箱 |  |  |  | 面 | 2 |  |  | 0
| 5 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 6 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | PLC控制柜 PLC | 附件图纸,详见:K-BZ-B-05 |  |  | 面 | 1 |  | 采用柜前操作及检修,落地安装,IP55 | 0
| 2 | UPS不间断电源 UPS | 3kVA,2.0小时在线,UPS主机需采用铅酸免维护蓄电池 输入/输出电压:220VAC |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质 机架式安装 设于安防监控机柜(SPA)内 | 0
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN300,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~360m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵站出水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 4 | 超声波液位计 LIT1 | 0~2m(一体式),防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 5 | 压力变送器 PIT1 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组进水压力 | 0
| 6 | 压力变送器 PIT2 | 0~1.6MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组出水压力 | 0
| 7 | 多参数水质监测设备 SZT | 输出信号:4~20mA,电源:~220VAC, 浊度:0-100NTU,余氯:0~5mg/L, PH:0~14, 防护等级IP65,监测仪需带有4个AO口 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组进水 浊度、余氯、PH, 配套带观察窗的仪表柜, 柜体采用304不锈钢材质,IP55 落地安装,采用C30素混凝土抬高地面300mm | 0
| 7.1 | 浊度仪传感器 | [7 empty] | 0
| 7.2 | 余氯分析仪传感器 | [7 empty] | 0
| 7.3 | PH检测仪传感器 | [7 empty] | 0
| 8 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手机APP | 实现加压泵站控制设备的远程监测、控制功能。 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 20 |  |  | 0
安防工程 | 一、厂区视频监控系统
| 1 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,12DC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP65 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 |  |  | 套 | 2 |  | 含支架、 220VAC—>12VDC电源适配器等 | 0
| 2 | 室外高清彩色网络枪机 | 400万像素,12DC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP67 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 |  |  | 套 | 4 |  | 含支架 | 0
| 3 | 室内网络高速球机 | 400万像素,24VAC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP65 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 |  |  | 套 | 3 |  | 含室内球罩、支架、镜头 220VAC—>24VAC电源适配器等 | 0
| 4 | 室外网络高速球机 | 400万像素,24VAC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP67 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 |  |  | 套 | 1 |  | 含室外球罩、支架、镜头 220VAC—>24VAC电源适配器等 | 0
| 5 | 室外摄像机立杆 | 5米高,304不锈钢材质 |  |  | 套 | 2 |  | 配套安装底座 | 0
| 6 | 监控基础 | 附件图纸,详见安装大样图 |  |  | 座 | 2 |  | 钢筋混凝土结构 | 0
| 7 | 人工接地极 | L50*50*5,L=2500mm,304不锈钢材质 |  |  | 根 | 2 |  | 根据实测电阻增减 | 0
| 8 | 接地连接线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 25 |  |  | 0
| 9 | 避雷针 | L=1000mm,热镀锌 |  |  | 根 | 2 |  |  | 0
| 10 | 硬盘录像机 | 16路NVR,配8个盘位 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 11 | 硬盘 | 10TB,7200转企业级监控专业硬盘 |  |  | 块 | 8 |  | 录像存储时间不少于90天 | 0
| 12 | 液晶显示器 | 21" |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 13 | 管理服务器 | 2U机架式主流服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 14 | 管理平台软件 | 由安防系统设备厂家配套 |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 15 | 监控中心交换机 | 24个RJ45口 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 16 | 前端电源箱 | 内含220VAC—>24VDC电源适配器,防雷器等 |  |  | 面 | 2 |  | 随摄像机立杆安装 | 0
二、电子围栏系统
| 1 | 键盘控制器 BTD-EFKB |  |  |  | 台 | 1 |  | 控制1~16个防区 | 0
| 2 | 网络模块 |  |  |  | 块 | 1 |  |  | 0
| 3 | 总线联动板 | BTD-LZDG |  |  | 块 | 1 |  | 16路 | 0
| 4 | 高压绝缘线 | BTD-GYX |  |  | 米 | 90 |  | 耐压>20KV | 0
| 5 | 电源适配器 | 自带蓄电池,可持续8个小时 |  |  | 套 | 5 |  |  | 0
| 6 | 报警控制主机 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 7 | 双回路总线驱动器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 8 | 高压脉冲周界主机 | 双防区 |  |  | 套 | 2 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 9 | 高压脉冲周界主机 | 单防区 |  |  | 套 | 1 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 10 | 电子围栏 | 含终端杆、承力杆、防雨帽、绝缘子、连接器等 |  |  | 米 | 90 |  |  | 0
| 11 | 避雷器 | HY5WS |  |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 12 | 电子围栏警示牌 |  |  |  | 个 | 10 |  |  | 0
| 13 | 其他配套设备 | 万向底座、合金线、螺丝、接地角铁、膨胀螺栓等 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 14 | 总线式双防区模块 |  |  |  | 套 | 2 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 15 | 总线式单防区模块 |  |  |  | 套 | 3 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 16 | 室外红外对射探测器 |  |  |  | 对 | 2 |  |  | 0
三、门禁系统
| 1 | 门禁管理软件 | iSecure Center-SM |  |  | 套 | 2 |  | 正版 | 0
| 2 | 门禁电源 | DS-K7M-AW100 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 3 | 门禁一体机(DKA1~2) | DS-K1T671TMF,集成门禁控制系统 |  |  | 台 | 2 |  | 挂墙安装,底边距地1.5m,IP55 | 0
| 4 | 双门磁力锁(YL1) | DS-K4H250PDC |  |  | 把 | 1 |  |  | 0
| 5 | 单门磁力锁(YL2) | DS-K4H250PSC |  |  | 把 | 1 |  |  | 0
| 6 | 出门按钮(AT1~2) | DS-K7P03/T |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 7 | 门磁(MQ1~2) |  |  |  | 个 | 2 |  |  | 0
| 8 | IC卡 | DS-K7M101 |  |  | 张 | 10 |  |  | 0
四、其它材料
| 1 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3*4 |  |  | 米 | 100 |  |  | 0
| 2 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 |  |  | 米 | 280 |  |  | 0
| 3 | 网络线 | UTP CAT6,305米/箱 |  |  | 箱 | 1 |  |  | 0
| 4 | 控制线 | RVVSP-2*2.5 |  |  | 米 | 100 |  |  | 0
| 5 | 控制线 | DJYP2VP2-300/500V-2(3*1.0) |  |  | 米 | 50 |  | 门禁控制线 | 0
| 6 | 保护套管 | RC25 |  |  | 米 | 500 |  |  | 0
| 7 | 安防监控机柜(SPA) | 2米19"标准机柜,采用柜前操作及检修 |  |  | 面 | 1 |  | 内设UPS不间断电源 | 0
| 8 | 点型感烟探测器 | 防潮型,RS-485输出 |  |  | 个 | 3 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 黄砂加压站
黄砂加压站 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | 设备总流量Q=250m3/h,H=63m (单泵Q=83m3/h,H=63m,N=37kW) | 不锈钢 |  | 套 | 1 |  | 近期两用一备(轮换备用) 远期三台同启(远期需配建低位贮水池) | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 手提式灭火器 | 5KG磷酸铵盐干粉灭火器 |  |  | 处 | 3 |  | 每处2具,共6具 | 0
| 3 | Y型过滤器 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 4 | 低阻型倒流防止器 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 5 | 不锈钢波纹管 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 4 |  | 安装于进出水管 | 0
| 6 | 法兰片 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 17 |  | 安装于出水管 | 0
| 7 | 柔性防水套管(B型) | DN200,L=200mm | Q235-A |  | 只 | 4 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| 8 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=2.8mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 3 |  | 安装于出水管 | 0
| 9 | 正三通 | DN200×DN200,δ=2.8mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 10 | 多功能水泵控制阀 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 11 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 只 | 4 |  | 安装于进出水管 | 0
| 13 | 阀门井 | 1400mm×900mm,H=2150mm | 钢筋混凝土 |  | 座 | 2 |  | 详见结构专业图纸。其中1座为轻型盖板 (配轻型井盖3片),1座为混凝土盖板。 | 0
| 14 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,L=2700mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 2 |  |  | 0
| 15 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,L=2300mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 16 | 螺旋钢管 | DN200,δ=6.0mm,L=5350mm | Q235 |  | 只 | 1 |  | 室外埋地管 | 0
| 17 | 螺旋钢管 | DN200,δ=6.0mm,L=2500mm | Q235 |  | 只 | 3 |  | 室外埋地管 | 0
| 18 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,L=1600mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 19 | 螺旋钢管 | DN200,δ=6.0mm,L=4200mm | Q235 |  | 只 | 1 |  | 室外埋地管 | 0
| 20 | 水泵基础 | 3100mm×2700mm×150mm |  |  | 座 | 1 |  | 详见结构专业图纸 | 0
| 21 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 1 |  | 门槛与门同宽,详见建筑专业图纸 | 0
| 22 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 | SUS304 |  | 个 | 1 |  | 档鼠板与门同宽,详见建筑专业图纸 | 0
| 24 | 柔性防水套管(B型) | DN200,L=250mm | Q235-A |  | 个 | 4 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| A | 拆除钢管 | DN200,L=10900mm |  |  | 只 | 1 |  | 含管道及连接配件 | 0
| B | 拆除阀门井 | 1000×850,H=2000 |  |  | 座 | 1 |  | 拆除阀门井尺寸以实际为主 | 0
| C | 拆除倒流防止器 | DN200 |  |  | 只 | 1 |  |  | 0
| D | 拆除伸缩器 | DN200 |  |  | 只 | 2 |  |  | 0
| E | 拆除闸阀 | DN200 |  |  | 只 | 2 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 82.87 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 照明配电箱 ZMA1 | 详见配电系统图 |  |  | 面 | 1 |  | 暗设,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.2kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明设,底边距地1.6m | 0
| 3 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管,2*22W,IP65 2200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 4 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管,22W,IP65 2200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 5 | 投光灯 | 配30W LED灯,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 12 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 6 | 小平圆吸顶灯 | 配22W LED灯,IP67 2200lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 3 |  | 吸顶安装 | 0
| 7 | 工厂弯灯 | 配18W LED灯,IP65 1800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 3 |  | 壁装,装高2.8m | 0
| 8 | 单(双)联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 8 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 9 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地0.3m | 0
| 10 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 11 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 11 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) F | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 5 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67 | 0
| 12 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) EXIT | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 5 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 13 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 14 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 15 | 消防应急标志灯具-单面双向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 16 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
配电设备 | 4 | 离心泵控制柜 LPA | 附件图纸,详见:D-BZ-E-04、05 |  |  | 面 | 1 |  | 落地安装,IP55 | 0
| 5 | 离心泵现场操作箱 LP1~3A | 附件图纸,IP55,详见:D-BZ-E-05 |  |  | 面 | 3 |  | 柜体采用304不锈钢材质 挂墙安装,顶边距地1.6米 | 0
| 6 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 300*150 采用不锈钢隔板分隔两格,控制电缆占宽100mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 6 |  | 箱体采用304不锈钢材质 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 7 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100 采用不锈钢隔板分隔两格,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 13 |  | 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 8 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50 采用不锈钢隔板分隔两格,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 13 |  | 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 9 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 32 |  | 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 10 | 电缆及保护管 | 详见:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  | 电缆编号TM-1、TM-2、DLA-1、DLA-2除外 | 0
| 14 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 20 |  |  | 0
| 15 | 现有的10kV电源 | 申请增容至160kVA |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
拆除设备 | 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状380V低压配电柜相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | PLC控制柜 PLC | 附件图纸,详见:K-BZ-E-05 |  |  | 面 | 1 |  | 落地安装,IP55 | 0
| 2 | UPS不间断电源 UPS | 3kVA,2.0小时在线,UPS主机需采用铅酸免维护蓄电池 输入/输出电压:220VAC |  |  | 面 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质 机架式安装 设于安防监控机柜(SPA)内 | 0
| 3 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~300m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵站出水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 4 | 超声波液位计 LIT1 | 0~2m(一体式),防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 5 | 压力变送器 PIT1 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组进水压力 | 0
| 6 | 压力变送器 PIT2 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组出水压力 | 0
| 7 | 多参数水质监测设备 SZT | 输出信号:4~20mA,电源:~220VAC, 浊度:0-100NTU,余氯:0~5mg/L, PH:0~14, 防护等级IP65,监测仪需带有4个AO口 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组进水 浊度、余氯、PH, 配套带观察窗的仪表柜, 柜体采用304不锈钢材质,IP55 落地安装,采用C30素混凝土抬高地面300mm | 0
| 7.1 | 浊度仪传感器 | [7 empty] | 0
| 7.2 | 余氯分析仪传感器 | [7 empty] | 0
| 7.3 | PH检测仪传感器 | [7 empty] | 0
| 8 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 手机APP | 实现加压泵站控制设备的远程监测、控制功能。 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 20 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 视频监控机柜,600*600*1600mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 现状摄像机、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
安防工程 | 一、厂区视频监控系统
| 1 | 室内高清彩色网络枪机 | 400万像素,12DC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP65 |  |  | 套 | 2 |  | 含支架、 | 0
| 2 | 室内网络高速球机 | 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 400万像素,24VAC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP65 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 |  |  | 套 | 3 |  | 220VAC—>12VDC电源适配器等 含室内球罩、支架、镜头 220VAC—>24VAC电源适配器等 | 0
| 3 | 室外网络高速球机 | 400万像素,24VAC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP67 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 |  |  | 套 | 3 |  | 含室外球罩、支架、镜头 | 0
| 4 | 室外高速球机立杆 | 5米高,304不锈钢材质 |  |  | 套 | 3 |  | 配套安装底座 | 0
| 5 | 监控基础 | 1200*1200*1450mm(L*W*D),详见安装大样图 |  |  | 座 | 3 |  | 钢筋混凝土结构 | 0
| 6 | 人工接地极 | L50*50*5,L=2500mm,304不锈钢材质 |  |  | 根 | 3 |  | 根据实测电阻增减 | 0
| 7 | 接地连接线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 25 |  |  | 0
| 8 | 避雷针 | L=1000mm,热镀锌 |  |  | 根 | 3 |  |  | 0
| 9 | 硬盘录像机 | 16路NVR,配8个盘位 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 10 | 硬盘 | 10TB,7200转企业级监控专业硬盘 |  |  | 块 | 8 |  |  | 0
| 11 | 液晶显示器 | 21" |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 12 | 管理服务器 | 2U机架式主流服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 13 | 管理平台软件 | 由安防系统设备厂家配套 |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 14 | 监控中心交换机 | 24个RJ45口 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 15 | 光电转换器 | 1对单模光口,1RJ45口 |  |  | 对 | 3 |  |  | 0
| 16 | 前端电源箱 | 内含220VAC—>24VAC电源适配器,防雷器,光电转换器等 |  |  | 面 | 3 |  | 随摄像机立杆安装 | 0
二、电子围栏系统
| 1 | 键盘控制器 BTD-EFKB |  |  |  | 台 | 1 |  | 控制1~16个防区 | 0
| 2 | 网络模块 |  |  |  | 块 | 1 |  |  | 0
| 3 | 总线联动板 | BTD-LZDG |  |  | 块 | 1 |  | 16路 | 0
| 4 | 高压绝缘线 | BTD-GYX |  |  | 米 | 150 |  | 耐压>20KV | 0
| 5 | 电源适配器 | 自带蓄电池,可持续8个小时 |  |  | 套 | 4 |  |  | 0
| 6 | 报警控制主机 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 7 | 双回路总线驱动器 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 8 | 高压脉冲周界主机 | 双防区 |  |  | 套 | 2 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 9 | 高压脉冲周界主机 | 单防区 |  |  | 套 | 1 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 10 | 电子围栏 | 含终端杆、承力杆、防雨帽、绝缘子、连接器等 |  |  | 米 | 170 |  |  | 0
| 11 | 避雷器 | HY5WS |  |  | 个 | 5 |  |  | 0
| 12 | 电子围栏警示牌 |  |  |  | 个 | 17 |  |  | 0
| 13 | 其他配套设备 | 万向底座、合金线、螺丝、接地角铁、膨胀螺栓等 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 14 | 总线式双防区模块 |  |  |  | 套 | 2 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 15 | 总线式单防区模块 |  |  |  | 套 | 2 |  | 含机箱、报警器、避雷器等 | 0
| 16 | 室外红外对射探测器 |  |  |  | 对 | 1 |  |  | 0
三、其它材料
| 1 | 光纤 | 单模6芯 |  |  | 米 | 200 |  |  | 0
| 2 | 光纤跳线 | 3米 |  |  | 对 | 5 |  |  | 0
| 3 | 电源线 | YJV-0.6/1kV-3*4 |  |  | 米 | 200 |  |  | 0
| 4 | 电源线 | YJV-0.6/1kV-3*2.5 |  |  | 米 | 350 |  |  | 0
| 5 | 网络线 | UTP CAT6,305米/箱 |  |  | 箱 | 1 |  |  | 0
| 6 | 控制线 | RVVSP-2*2.5 |  |  | 米 | 180 |  |  | 0
| 7 | 保护套管 | RC32 |  |  | 米 | 180 |  |  | 0
| 8 | 保护套管 | RC25 |  |  | 米 | 800 |  |  | 0
| 9 | 安防监控机柜(SPA) | 2米19"标准机柜 |  |  | 面 | 1 |  | 内设UPS不间断电源 | 0
| 10 | 点型感烟探测器 | 防潮型,RS-485输出 |  |  | 个 | 1 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 城关加压泵站
城关加压泵站 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 卧式离心泵 （核心产品） | Q=136m3/h,H=76m,N=45kW | 不锈钢 |  | 套 | 1 |  | 水泵基础详见水泵基础大样图 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 3 | 不锈钢波纹管 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 4 | 法兰片 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 5 | 钢管 | DN150,δ=4.5mm,L=600mm,PN=1.0MPa | Q235-B |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 6 | 正三通 | DN200×DN150,δ=6mm,PN=1.0MPa | Q235 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 7 | 手提式灭火器 | 5KG磷酸铵盐干粉灭火器 |  |  | 处 | 2 |  | 每处2具,共4具 | 0
| 8 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 1 |  | 门槛与门同宽,详见建筑专业图纸 | 0
| 9 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 | SUS304 |  | 个 | 1 |  | 档鼠板与门同宽,详见建筑专业图纸 | 0
| 10 | 钢管防腐除锈 | DN150,L=2000mm | Q235 |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 11 | 钢管防腐除锈 | DN200,L=10800mm | Q235 |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 12 | 钢管防腐除锈 | DN300,L=21000mm | Q235 |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 13 | 钢制同心异径 | DN150×DN125,δ=4.5mm,PN=1.0MPa | Q235 |  | 个 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 14 | 钢制偏心异径 | DN150×DN125,δ=4.5mm,PN=1.0MPa | Q235 |  | 个 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 15 | 钢制90°弯头 | DN150,δ=4.5mm,PN=1.0MPa | Q235 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 16 | 钢管 | DN150,δ=4.5mm,L=300mm,PN=1.0MPa | Q235-B |  | 只 | 1 |  |  | 0
| A | 拆除水泵及基础 | 基础尺寸1950mm×740mm×100mm |  |  | 座 | 1 |  | 含管道及连接配件 | 0
| B | 拆除阀门 | DN150 |  |  | 只 | 2 |  |  | 0
| C | 拆除法兰片 | DN150 |  |  | 只 | 1 |  |  | 0
| D | 拆除钢管 | DN150,L=900mm |  |  | 只 | 1 |  | 含管道及连接配件 | 0
| E | 拆除正三通 | DN200×DN150 |  |  | 只 | 1 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 80.9 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
配电设备 | 1 | 配电控制柜 LPA | 附件图纸, 详见:D-BZ-F-02、K-BZ-F-04 |  |  | 面 | 1 |  | 采用柜前操作及检修,落地安装,IP55 | 0
| 2 | 电缆及保护管 | 详见:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质 | 0
| 3 | 室内设备基础等 | 详见平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 4 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
| 5 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状30kW水泵相关电缆、保护管 | 0
自控设备 | 1 | PLC控制系统 PLC | 详见:D-BZ-F-02、K-BZ-F-04 设于配电控制柜(LPA)内 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体工程量计入电气专业 | 0
| 2 | 压力变送器 PIT1 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵进水压力 | 0
| 3 | 压力变送器 PIT2 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵出水压力 | 0
电缆及保护管
| 5 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 手机APP | 实现加压泵站控制设备的远程监测、控制功能。 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 南山加压站
南山加压站 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=50m3/h,H=92m,运行功率30kw, (单泵Q=50m3/h,H=92m,N=30kW) | S31603 |  | 套 | 1 |  | 一用一备 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 3 | Y型过滤器 | DN200,P=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 4 | 倒流防止器 | DN200 ,P=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN200,δ=3.0mm | S31603 |  | 只 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 7 | 多功能水泵控制阀 | DN150,P=1.60MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 8 | 复合式排气阀 | DN25CARX-1.0 | S31603 |  | 只 | 1 |  | 需管道通水且无积气后,关闭阀门 再开启设备。 | 0
| 9 | 法兰片 | DN200,P=1.0MPa | S30408 |  | 片 | 5 |  |  | 0
| 10 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,L=1500mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 2 |  |  | 0
| 11 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,L=1700mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 12 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=100mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢波纹管 | DN150,P=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 14 | 法兰片 | DN150,P=1.6MPa | S30408 |  | 片 | 5 |  |  | 0
| 15 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=400mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 16 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,P=1.6MPa,Z945X | SUS304 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 17 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=200mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 18 | 不锈钢管 | DN200,δ=3mm,L=950mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 19 | 新建阀门井 | 2830×1280,H=1550 |  |  | 座 | 1 |  | 轻型井盖5片 详见结构 | 0
| 20 | 手提式灭火器 | 5KG磷酸铵盐干粉灭火器 |  |  | 处 | 1 |  | 每处2具 | 0
| 21 | 水泵基础 | 2650mm×1600mm×200mm |  |  | 座 | 1 |  |  | 0
| 22 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 | SUS304 |  | 个 | 1 |  | 挡鼠板与门同宽 | 0
| 23 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 1 |  | 门槛与门同宽 | 0
| 24 | 柔性防水套管(B型) | DN150 |  |  | 个 | 1 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| A | 拆除钢管 | DN200,δ=3.0mm,L=4700mm,PN=1.0MPa |  |  | 只 | 1 |  | 含管道及连接配件 | 0
| B | 拆除钢管 | DN150,δ=3.0mm,L=500mm,PN=1.6MPa |  |  | 只 | 1 |  | 含管道及连接配件 | 0
| C | 拆除水泵基础 | 2650mm×1600mm×200mm |  |  | 座 | 1 |  | 拆除尺寸以实际为主 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 36.4 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 2 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 双联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 3 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 5 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) F | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) EXIT | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 10 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 动力配电箱 DLA | 附件图纸,IP55,详见:D-BZ-G-02 |  |  | 面 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 2 | 配电控制柜 LPA | 附件图纸, 详见:D-BZ-G-03、04 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质 落地安装,IP55 柜体采用304不锈钢材质 | 0
| 3 | 移动发电车插口箱 FDA | 内装设100A断路器以及移动发电车插口,IP55,由移动发电车厂家提供 |  |  | 面 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6米 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100 采用不锈钢隔板分隔两格,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 2 |  | 箱体采用304不锈钢材质 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50 采用不锈钢隔板分隔两格,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 20 |  | 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 6 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 22 |  | 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 7 | 电缆及保护管 | 详见:电缆一览表 |  |  | 项 | 1
| 8 | 室内照明主要设备 | 详见:照明主要设备表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 室内设备基础等 | 详见平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 10 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
| 11 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 动力配电箱,500*300*600mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 水泵变频控制柜,800*600*2200mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | PLC控制柜,800*600*2200mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 4 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 5 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | PLC控制柜 PLC | 附件图纸,详见:K-BZ-G-04 |  |  | 面 | 1 |  | 采用柜前操作及检修,落地安装,IP55 | 0
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~60m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质 检测泵站进水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 超声波液位计 LIT1 | 0~2m(一体式),防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 4 | 压力变送器 PIT1 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组进水压力 | 0
| 5 | 压力变送器 PIT2 | 0~1.6MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组出水压力 | 0
| 6 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 手机APP | 实现加压泵站控制设备的远程监测、控制功能。 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 长坑加压泵站
长坑加压泵站 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=24m3/h,H=48m,N=3kW (水泵两用一备,单泵Q=12m3/h,H=48m,N=3kW) | S31603 |  |  | 1 |  | 两用一备 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 手自一体电动蝶阀 | DN100,P=1.0MPa,Z945X | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于进水管和出水管 | 0
| 3 | 不锈钢波纹管 | DN100,P=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于进水管和出水管 | 0
| 4 | 法兰片 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 9 |  |  | 0
| 5 | 不锈钢90°弯头 | DN100,δ=2mm,Pn=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 6 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,L=1850mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 7 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,L=550mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 8 | 多功能水泵控制阀 | DN100,Pn=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 9 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,L=140mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 10 | 不锈钢管 | DN100,δ=2.0mm,L=110mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 3 |  |  | 0
| 11 | 手提式灭火器 | 5KG磷酸铵盐干粉灭火器 |  |  | 处 | 1 |  | 每处2具 | 0
| 12 | 水泵基础 | 1900mm×700mm×200mm |  |  | 座 | 1 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 |  |  | 座 | 1 |  | 做法详见结构 | 0
| 14 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 1 |  | 做法详见结构 | 0
| A | 拆除钢管 | DN100,δ=2.0mm,L=2400mm |  |  | 只 | 1 |  | 含管道及连接配件 | 0
| B | 拆除水泵基础 | 1900mm×700mm×200mm |  |  | 座 | 1 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 33.68 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*28W,IP65 2800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 1 |  | 梁下吸顶安装 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 应急单管LED支架灯 | LED灯管 28W,IP65 2800lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 4 |  | 壁装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 4 | 双(三)联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 5 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 3 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 6 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 | [6 empty] | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 3 |  | 底边距地2.5m,IP65
| 8 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) F | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67
| 9 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) EXIT | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 10 | 消防应急标志灯具-单面左向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
| 11 | 消防应急标志灯具-单面右向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 动力配电箱 DLA | 附件图纸,IP55,详见:D-BZ-H-02 |  |  | 面 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 2 | 配电控制柜 LPA | 设备厂家配套提供 详见:D-BZ-H-03,K-BZ-H-04 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质 落地安装,IP55 柜体采用304不锈钢材质 | 0
| 3 | 移动发电车插口箱 FDA | 内装设63A断路器以及移动发电车插口,IP55,由移动发电车厂家提供 |  |  | 面 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6米 | 0
| 4 | 电缆及保护管 | 详见:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 室内照明主要设备 | 详见:照明主要设备表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 室内设备基础等 | 详见平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
| 8 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 动力配电箱,500*300*800 |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 水泵机组配电控制柜,600*400*1400mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 1 | 成套加压供水设备控制系统及仪表 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 1.1 | 配电控制柜 LPA | 详见:D-BZ-H-03,K-BZ-H-04 设于配电控制柜(LPA)内 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体工程量计入电气专业 | 0
| 1.2 | 检测仪表 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 1) | 压力变送器 PIT1 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组二进水压力 | 0
| 2) | 压力变送器 PIT2 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组二出水压力 | 0
| 3) | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN100,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~50m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组二出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 4) | 一体式超声波液位计 LIT1 | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 1.3 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 1.4 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 手机APP | 实现加压泵站控制设备的远程监测、控制功能。 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 4 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
| 5 | 视频监控系统 | 设于配电控制柜(LPA)内,设备厂家配套提供 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 5.1 | 室内网络高速球机 | 400万像素,24VAC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP65 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 含室内球罩、支架、镜头、220VAC—>24VAC电源适配器等 |  |  | 套 | 2 |  | 泵房上层、下层平面各设一套 | 0
| 5.2 | 硬盘录像机 | 4路NVR,配2个盘位 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 5.3 | 硬盘 | 10TB,7200转企业级监控专业硬盘 |  |  | 块 | 2 |  | 录像存储时间不少于90天 | 0
| 5.4 | 配套电缆及保护管 | 设备厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 荆东240平台加压泵站
荆东240平台加压泵站 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 |  | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | #VALUE!
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=50m3/h,H=50m,水泵机组两用一备 (单泵Q=25m3/h,H=50m,N=5.5kW) | 不锈钢 |  | 套 | 1 |  | 全变频 | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 不锈钢90°弯头 | DN150,δ=2.8mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 6 |  | 安装于进出水管 | 0
| 4 | 法兰片 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 8 |  | 安装于进出水管 | 0
| 5 | 法兰片 | DN200,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 6 |  | 安装于进出水管 | 0
| 6 | 不锈钢波纹管 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于进出水管 | 0
| 7 | 低阻型倒流防止器 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 8 | Y型过滤器 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 4 |  | 安装于进水管 | 0
| 9 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于进出水管 | 0
| 10 | 不锈钢同心异径 | DN200×DN150,δ=2.8mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 11 | 多功能水泵控制阀 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 12 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=200mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 2 |  |  | 0
| 13 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=600mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 14 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,L=310mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  |  | 0
| 15 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.0mm,L=560mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 2 |  |  | 0
| 16 | 不锈钢管 | DN150,δ=2.5mm,L=800mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 2 |  |  | 0
| 17 | 水泵基础 | 1600mm×2700mm×300mm |  |  | 座 | 1 |  | 详见结构 | 0
| 18 | 手提式灭火器 | 5KG磷酸铵盐干粉灭火器 |  |  | 处 | 1 |  | 每处2具,共2具 | 0
| 19 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 1 |  | 门槛与门同宽,详见建筑专业图纸 | 0
| 20 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 | SUS304 |  | 个 | 1 |  | 档鼠板与门同宽,详见建筑专业图纸 | 0
| 21 | 复合式排气阀 | DN50 PN=1.0MPa | S30408 |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 22 | 钢制排气三通 | DN150×50 δ=2.5mm | S31603 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 23 | 法兰盘 | DN50 PN=1.0MPa | S30408 |  | 个 | 1 |  |  | 0
| 24 | 软密封闸阀 | Z45X-16 DN50 | S30408 |  | 套 | 1 |  |  | 0
| A | 拆除水泵及基础 | 其中基础尺寸1600mm×900mm×150mm |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| B | 拆除钢管 | DN200,L=9000mm |  |  | 只 | 1 |  | 含管道及连接配件 | 0
| C | 拆除电动蝶阀 | DN125 |  |  | 只 | 1 |  |  | 0
| D | 拆除电动蝶阀 | DN150 |  |  | 套 | 1 |  |  | 0
| E | 拆除管道过滤器 | DN150 |  |  | 只 | 1 |  |  | 0
| F | 拆除倒流防止器 | DN125 |  |  | 只 | 1 |  |  | 0
| G | 90°弯头 | DN125 |  |  | 只 | 3 |  |  | 0
| H | 90°弯头 | DN150 |  |  | 只 | 3 |  |  | 0
| I | 同心异径 | DN200×125 |  |  | 只 | 1 |  |  | 0
| J | 同心异径 | DN200×150 |  |  | 只 | 1 |  |  | 0
| K | 拆除钢管 | DN125 L=6000mm |  |  | 只 | 1 |  |  | 0
| L | 拆除钢管 | DN150 L=6000mm |  |  | 只 | 1 |  |  | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 17.63 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 1 |  | 壁装,装高2.8m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 单联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) F | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) EXIT | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 动力配电箱 DLA | 附件图纸,IP55,详见:D-BZ-I-02 |  |  | 面 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 2 | 配电控制柜 LPA | 设备厂家配套提供 详见:D-BZ-I-03,K-BZ-I-04 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质 落地安装,IP55 柜体采用304不锈钢材质 | 0
| 3 | 移动发电车插口箱 FDA | 内装设50A断路器以及移动发电车插口,IP55,由移动发电车厂家提供 |  |  | 面 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6米
| 4 | 电缆及保护管 | 详见:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质
| 5 | 室内照明主要设备 | 详见:D-BZ-I-05 |  |  | 项 | 1
| 6 | 室内设备基础等 | 详见平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
| 8 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 动力配电箱,300*200*200 |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 水泵机组配电控制柜,600*400*1400mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | 成套加压供水设备控制系统及仪表 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 1.1 | 配电控制柜 LPA | 详见:D-BZ-I-03,K-BZ-I-04 设于配电控制柜(LPA)内 |  |  | 面 | 1 |  | 柜体工程量计入电气专业 | 0
| 1.2 | 检测仪表 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 1) | 压力变送器 PIT1 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组进水压力 | 0
| 2) | 压力变送器 PIT2 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组出水压力 | 0
| 3) | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN200,PN=1.0MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~100m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组出水瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 4) | 一体式超声波液位计 LIT1 | 0~2m,IP65,输出信号:4~20mA |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 1.3 | 控制柜至设备电缆 | 厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 1.4 | 现场电缆保护管 | 热镀锌钢管,厂家配套提供并安装 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 3 | 手机APP | 实现加压泵站控制设备的远程监测、控制功能。 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 4 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
| 5 | 视频监控系统 | 设于配电控制柜(LPA)内,设备厂家配套提供 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 5.1 | 室内网络高速球机 | 400万像素,24VAC,网络协议:TCP/IP,防护等级IP65 带红外、柔光补光、人形侦测、智能警戒等功能 |  |  | 套 | 1 |  | 含室内球罩、支架、镜头 220VAC—>24VAC电源适配器等 | 0
| 5.2 | 硬盘录像机 | 4路NVR,配2个盘位 |  |  | 台 | 1 |  |  | 0
| 5.3 | 硬盘 | 10TB,7200转企业级监控专业硬盘 |  |  | 块 | 1 |  | 录像存储时间不少于90天 | 0
| 5.4 | 配套电缆及保护管 | 设备厂家配套提供 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 下洋加压泵站
下洋加压泵站 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=360m3/h,H=85m,水泵机组三用一备 (单泵Q=120m3/h,H=85m,N=37kW) | 不锈钢 |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 手提式灭火器 | 5KG磷酸铵盐干粉灭火器 |  |  | 处 | 3 |  | 每处2具,共6具 | 0
| 3 | 法兰片 | DN400,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 4 |  | 安装于进水管 | 0
| 4 | 手自一体电动蝶阀 | DN400,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 5 | 不锈钢波纹管 | DN400,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于进水管 | 0
| 6 | 不锈钢管 | DN400,δ=5.0mm,L=500mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 进水管 | 0
| 7 | 不锈钢90°弯头 | DN400,δ=5.0mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 8 | 偏心异径管 | DN400×DN350,δ=5.0mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 9 | 不锈钢管 | DN350,δ=5.0mm,L=100mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 进水管 | 0
| 10 | 法兰片 | DN350,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 11 | 双法兰限位伸缩器 | DN400,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 12 | 双法兰偏心异径管 | DN400×DN350,δ=5.0mm,PN=1.0MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 13 | 法兰片 | DN300,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 14 | 不锈钢管 | DN300,δ=4.5mm,L=100mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 出水管 | 0
| 15 | 同心异径管 | DN400×DN300,δ=5.0mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 16 | 不锈钢90°弯头 | DN400,δ=5.0mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 17 | 不锈钢管 | DN400,δ=5.0mm,L=500mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 出水管 | 0
| 18 | 法兰片 | DN400,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 5 |  | 安装于出水管 | 0
| 19 | 不锈钢波纹管 | DN400,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 20 | 手自一体电动蝶阀 | DN400,PN=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 21 | 柔性防水套管(B型) | DN400,L=200mm | Q235-A |  | 只 | 4 |  | 详见《防水套管》(02S404) | 0
| 22 | 多功能水泵控制阀 | DN400,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 23 | 双法兰限位伸缩器 | DN400,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 2 |  | 安装于出水管 | 0
| 24 | 阀门井 | 2000mm×2000mm,H=1500mm | 钢砼 |  | 座 | 1 |  | 详见结构专业图纸 | 0
| 26 | 流量计井 | 1500mm×2000mm,H=1500mm | 钢砼 |  | 座 | 1 |  | 详见结构专业图纸 | 0
| 27 | 水泵基础 | 3500mm×2000mm×300mm | 钢砼 |  | 座 | 1 |  | 详见结构专业图纸 | 0
| 28 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 3 |  | 门槛与门同宽 | 0
| 29 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 | SUS304 |  | 个 | 3 |  | 档鼠板与门同宽 | 0
| 30 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 1 |  | 门槛与门同宽 | 0
| 31 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 | SUS304 |  | 个 | 1 |  | 档鼠板与门同宽 | 0
| A | 拆除钢管 | DN300~DN400 |  |  | 项 | 1 |  | 含管道及连接配件 | 0
| B | 拆除设备及基础 | 3500mm×2000mm×300mm |  |  | 项 | 1 |  | 含加压设备及配套控制柜 | 0
| C | 拆除阀门井 | 1500mm×2000mm,H=1500mm |  |  | 项 | 1 |  | 拆除阀门井尺寸以实际为准 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 100.13 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
配电设备 | 1 | 配电控制柜 LPA1、2 | 附件图纸,详见:D-BZ-J-02、03 |  |  | 面 | 2 |  | 落地安装,IP55 | 0
| 2 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100 采用不锈钢隔板分隔两格,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 3 |  | 柜体采用304不锈钢材质 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 3 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 100*50 采用不锈钢隔板分隔两格,控制电缆占宽50mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 12 |  | 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 15 |  | 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 电缆及保护管 | 详见:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 6 | 室内设备基础等 | 详见平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
| 8 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 水泵配电控制柜,1000*600*2200mm |  |  |  | 面 | 2 |  |  | 0
| 2 | 电缆 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆 | 0
自控设备 | 1 | PLC控制柜 PLC | 附件图纸,详见:K-BZ-J-05 |  |  | 面 | 1 |  | 采用柜前操作及检修,落地安装,IP55 | 0
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 测量口径:DN400,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~440m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 柜体采用304不锈钢材质 检测泵站出水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 超声波液位计 LIT1 | 0~2m(一体式),防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 4 | 压力变送器 PIT1、2 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 2 |  | 检测水泵机组进水压力 | 0
| 5 | 压力变送器 PIT3 | 0~1.6MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组出水压力 | 0
| 6 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 手机APP | 实现加压泵站控制设备的远程监测、控制功能。 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。

## 东泉加压泵站
东泉加压泵站 清单明细表
分部 | 序号 | 细项名称 | 规格型号/技术要求 | 材质 | 制造商及品牌 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 备注 | 合价(元)
一、工艺设备
| 1 | 成套加压供水设备 （核心产品） | Q=85m3/h,H=115m,水泵机组两用一备 (单泵Q=42.5m3/h,H=115m,N=18.5kW) | 不锈钢 |  | 套 | 1 |  |  | 0
| 2 | 临时供水费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 2 | 手提式灭火器 | 5KG磷酸铵盐干粉灭火器 |  |  | 处 | 1 |  | 每处2具 | 0
| 3 | 法兰片 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 4 | Y型过滤器 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 5 | 低阻型倒流防止器 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 6 | 手自一体电动蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa,D943H | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 7 | 不锈钢波纹管 | DN150,PN=1.0MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于进水管 | 0
| 8 | 法兰片 | DN150,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 9 | 同心异径管 | DN200×DN150,δ=3.5mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 10 | 不锈钢管 | DN200,δ=3.5mm,L=300mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 出水管 | 0
| 11 | 不锈钢波纹管 | DN200,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 12 | 手自一体电动蝶阀 | DN200,PN=1.6MPa,D943H | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 13 | 法兰片 | DN200,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 5 |  | 安装于出水管 | 0
| 14 | 双法兰短管 | DN200,δ=3.5mm,L=100mm,PN=1.6MPa | S31603 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 15 | 多功能水泵控制阀 | DN200,PN=1.6MPa | S30408 |  | 只 | 1 |  | 安装于出水管 | 0
| 17 | 水泵基础 | 2200mm×1900mm×400mm | 钢砼 |  | 座 | 1 |  | 详见结构专业图纸 | 0
| 18 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 1 |  | 门槛与门同宽 | 0
| 19 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 | SUS304 |  | 个 | 1 |  | 档鼠板与门同宽 | 0
| 20 | 混凝土门槛 | 100高素混凝土门槛 |  |  | 座 | 1 |  | 门槛与门同宽 | 0
| 21 | 不锈钢挡鼠板 | 厚度2cm高度40cm的插入式挡板 | SUS304 |  | 个 | 1 |  | 档鼠板与门同宽 | 0
| 22 | 阀门基础 | 400mm×400mm×400mm | 钢砼 |  | 座 | 1 |  | 详见结构专业图纸 | 0
| A | 拆除钢管 | DN150~DN200 |  |  | 项 | 1 |  | 含管道及连接配件 | 0
| B | 拆除设备及基础 | 2200mm×1900mm×400mm |  |  | 项 | 1 |  | 含加压设备及配套控制柜 | 0
| C | 拆除前后门 |  |  |  | 项 | 1 |  | 拆除门尺寸以实际为准 | 0
注意：本材料表所列管道及设备基础工程量为设计参考值,最终工程量需根据设备中标单位出具的二次深化设计正式成果文件进行调整。
|  | 工艺部分小计 | [7 empty] | 0
二、标准化泵房改造
| 1 | 标准化泵房改造 | 标准化泵房内部修缮改造，内容详见设计图 |  |  | m2 | 19.6 |  |  | 0
|  | 标准化泵房改造部分小计 | [7 empty] | 0
三、电气及自控设备
照明设备 | 1 | 应急照明箱(A型应急照明集中电源) ELD | N-D-0.1kW-36(应急时间90min) |  |  | 面 | 1 |  | 明装,底边距地1.6m | 0
| 2 | 应急双管LED支架灯 | LED灯管 2*30W,IP65 3000lm,6000K,Ra>85,COS%%C>0.95 |  |  | 套 | 1 |  | 吊装,装高3.0m 自带蓄电池,应急时间180min | 0
| 3 | 单联开关 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 1 |  | 底边距地1.3m(暗装) | 0
| 4 | 二+三孔带接地安全插座 | 250V.10A,防溅型 |  |  | 只 | 2 |  | 暗设,底边距地1.5m | 0
| 5 | 照明及插座管线 | 详配电系统图及照明、插座平面布置图 | [6 empty] | 0
| 6 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地2.5m,IP65 | 0
| 7 | 消防应急照明灯具-壁装(中型) F | 7W,DC36V,A型,具有应急照明、巡检、开灯、灭灯功能 |  |  | 套 | 2 |  | 底边距地2.5m,户外型,IP67 | 0
| 8 | 消防应急标志灯具-安全出口(中型) EXIT | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 2 |  | 装于门上方或悬挂安装,IP65 | 0
| 9 | 消防应急标志灯具-单面双向(中型) | 1W,DC36V,A型,具有巡检、常亮、频闪功能 |  |  | 套 | 1 |  | 底边距地0.5m,IP65 | 0
配电设备 | 1 | 动力配电箱 DLA | 附件图纸,IP55,详见:D-BZ-K-02 |  |  | 面 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6m | 0
| 2 | 配电控制柜 LPA | 附件图纸, 详见:D-BZ-K-03、04,K-BZ-K-05 |  |  | 面 | 1 |  | 箱体采用304不锈钢材质 落地安装,IP55 柜体采用304不锈钢材质 | 0
| 3 | 移动发电车插口箱 FDA | 内装设160A断路器以及移动发电车插口,IP55,由移动发电车厂家提供 |  |  | 面 | 1 |  | 挂墙安装,顶边距地1.6米 | 0
| 4 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 200*100 采用不锈钢隔板分隔两格,控制电缆占宽80mm 壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 6 |  | 箱体采用304不锈钢材质 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 5 | 304不锈钢电缆桥架(包括盖板) | 50*25,壁厚不小于2.0mm |  |  | 米 | 6 |  | 配套所有配件及托臂, 均采用304不锈钢材质 | 0
| 6 | 电缆及保护管 | 详见:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 室内照明主要设备 | 详见:照明主要设备表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 室内设备基础等 | 详见平面布置图 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5 |  |  | 0
| 10 | 接地线 | -40*4扁钢,304不锈钢材质 |  |  | 米 | 20 |  |  | 0
拆除设备 | 1 | 动力配电箱,500*300*600mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 2 | 水泵配电控制柜,800*600*1600mm |  |  |  | 面 | 1 |  |  | 0
| 3 | 电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  | 现状水泵机组相关电缆、保护管 | 0
| 4 | 现状照明灯具、电缆及保护管 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
自控设备 | 1 | PLC控制系统 PLC | 详见:D-BZ-K-03、04,K-BZ-K-05 |  |  | 项 | 1 |  | 柜体工程量计入电气专业 | 0
| 2 | 电磁流量计变送器 FIT1 | 设于配电控制柜(LPA)内 测量口径:DN200,PN=1.6MPa,电源:~220VAC 测量范围:0~110m3/h,配置MODBUS通讯接口 测量精度不低于0.5级 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵站出水总管瞬时流量、累积流量 配套仪表箱(400*300*500),IP55 挂墙安装,底边距地1.1m, 箱体采用304不锈钢材质 | 0
电磁流量计传感器 FE1
| 3 | 超声波液位计 LIT1 | 0~2m(一体式),防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测泵房液位 | 0
| 4 | 压力变送器 PIT1 | 0~1.0MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组进水压力 | 0
| 5 | 压力变送器 PIT2 | 0~1.6MPa,防护等级IP65 输出信号:4~20mA,电源:~24VDC |  |  | 套 | 1 |  | 检测水泵机组出水压力 | 0
| 6 | 电缆及保护管 | 详:电缆一览表 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 7 | 质保期内网络通讯费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 8 | 手机APP | 实现加压泵站控制设备的远程监测、控制功能。 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 9 | 防水防火密封堵料 |  |  |  | 千克 | 5
|  | 电气部分小计 | [7 empty] | 0
|  | 本泵房报价合计 | [7 empty] | 0
锚点(供汇总引用) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
备注： | 请注明报价包含/不包含范围、品牌偏好、供货周期、质保期及是否含安装调试。