

二次供水设备采购安装及标准化泵房改造
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预公告稿


项目名称：二次供水设备采购安装及标准化泵房改造
项目编号：M3504037202000102
采购人：三明市城市公用物资贸易有限公司
代理机构：三明市两山项目服务有限公司
编制时间：2026年9月
 


第一章 招标公告
三明市两山项目服务有限公司采用公开招标方式组织二次供水设备采购安装及标准化泵房改造 （以下简称：“本项目”）的企业采购活动，现欢迎供应商前来参加。
1、项目名称：二次供水设备采购安装及标准化泵房改造
2、项目编号：M3504037202000102
3、招标内容及要求、最高限价：
采购包1：
采购包预算金额（元）：13203540.00（不含税）
采购包最高限价（元）: 13203540.00（不含税）
采购包保证金金额（元）: 260000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额（元）
	计量单位

	1
	二次供水设备采购安装及标准化泵房改造
	1
	
13203540.00（不含税）

	批



4、投标人的资格要求
4.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
4.2特定条件：
采购包1：
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。


4.3是否接受联合体投标：
采购包1：不接受。
※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
5、招标文件的获取
[bookmark: EB8b3e76a634eb42ba900ca5827b992f57]凡有意参加投标者，请于2026年9月  日08:00:00至2026年9月  日
18:00:00通过福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台（http://ztb.fncjys.cn/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料，所有投标人无需缴纳报名费、运营维护费、技术服务费、系统使用费、场地使用费等任何费用。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。
6、评标办法：综合评分法。
7、提交投标保证金：
7.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。
7.2.投标保证金提交的金额：人民币贰拾陆万元整（¥260000.00元）。
[bookmark: EB543536ff5f114f49b61540b099b641ed]7.3.投标保证金提交的方式：①应从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式交存项目投标保证金，并应在电汇或银行转账单上注明“本项目名称（可简写）”、②银行保函形式、③工程担保公司出具的担保保函形式、④保险公司出具的投标保证保险形式。
7.4 投标保证金银行账号：
开户银行：福建三明农村商业银行股份有限公司营业部；
账户名称：福建沙县农村产权交易中心有限公司；
账    号：
8、提交投标文件截止时间：
[bookmark: EB64a1c8bd3dcc45edb39d8a047f0875d3]8.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026年 月  日    ，投标人应在截止时间前通过福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台（http://ztb.fncjys.cn/）递交电子投标文件；
8.2 逾期送达的投标文件，电子交易平台将予以拒收。
9、开标时间及地点
9.1 开标时间：2026年9月   日  时  分  秒（北京时间）；
9.2 开标地点：三明市两山项目服务有限公司开标室（福建省三明市三元区天鸿大厦5楼）。
10、本招标公告发布媒介：本项目招标公告及变更事项通过福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台（http://ztb.fncjys.cn/）发布，务请投标人予以关注。
11、公告期限
11.1 招标公告的公告期限：自招标信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
11.2 招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。
12、采购人：三明市城市公用物资贸易有限公司
 地址：福建省三明市三元区工业中路92号；
 邮编：365000；
 联系人：郝先生；
 联系电话：0598-8238392。    
13、代理机构：三明市两山项目服务有限公司
 地址：福建省三明市三元区东新二路1-2号；
 邮编：365000；
 联系人：姜先生；
 联系电话：0598-8255883。
14、监督管理部门：
名称：                                    名称：
三明市人民政府国有资产监督管理委员会；     三明市城市公用集团有限公司监察审计部；
地址：三明市三元区列东街道列东街2号楼；   地址：三明市三元区工业中路 92 号；
联系电话：0598-8950992。                   联系电话：0598-8238372 。

 


第二章 投标人须知前附表
一、投标人须知前附表1
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	招标文件
（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：
采购包1：不组织

	2
	10.4
	投标文件的份数：中标单位在领取中标通知书时需向采购人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书原件3份并加盖公章，否则将不予发放中标通知书。

	3
	10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
采购包1：不允许合同分包；

	4
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。

	5
	12.1
	确定中标候选人名单：
采购包1：3名。

	6
	12.2
	本项目中标人的确定（以采购包为单位）：
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。 b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即修正后的投标报价）由低到高顺序排列。 c.评标总得分（FA）且评标价（即修正后的投标报价）相同的，按照技术部分总得分由高到低顺序排列。 d.若技术部分总得分亦相同的，按照商务部分总得分由高到低顺序排列。 e.经前述顺序处理仍然并列相同的，则按照随机抽取方式确定。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
采购包1：1名。

	7
	13.2
	合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。

	8
	15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	9
	15.4
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向三明市两山项目服务有限公司提出，依法获取招标文件的时间以福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台记载的为准。
（3）质疑受理的其他要求：针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，二（多）次质疑不予受理。潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑，质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台获取招标文件的证明文件（体现查看时间或获取招标文件时间）。【查看时间或获取招标文件时间以福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台记载为准】。 
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	10
	16.1
	监督管理部门：三明市人民政府国有资产监督管理委员会；
地址：福建省三明市三元区列东街道列东街2号楼；
联系电话：0598-8950992。
监督管理部门：三明市城市公用集团有限公司监察审计部；
地址：三明市三元区工业中路 92 号；
联系电话：0598-8238372 。

	11
	18.1
	采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台
（网址：http://ztb.fncjys.cn）。
 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台发布的为准。

	12
	19
	其他事项：
 (1)本项目代理服务费：①本项目收取代理服务费
②代理服务费用收取对象：中标/成交供应商。
③代理服务费收费标准：
①收费标准：本项目招标代理服务费以中标金额为计费基数，代理服务费按照闽招协[2021]32号文《关于招标代理、工程造价咨询行业服务收费的指导意见》收费标准的30%计取且不超过30000元，不足3000元按3000元计取。②收取方式：由中标人于中标通知书发出之前支付。
代理服务费收款信息：
账户名称：三明市两山项目服务有限公司；
账户号码:9030210010010000521192；
开户行：福建三明农村商业银行股份有限公司营业部
（2）特别提醒：资格证明材料有以下两种方式：
①资格承诺函 （格式详见：采购文件第七章“二-2-1供应商资格承诺函”）——选择此方式，请务必按规范格式填写承诺函，确保真实、合法、有效，无需再提供其他证明材料。 
②按采购文件要求提供相应的资格证明材料 （格式详见：采购文件第七章“二-2-2资格证明材料”）——选择此方式，请务必按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件要求逐项提供，确保真实、合法、完整、有效。 
上述两种方式，选择一种即可，请勿重复提供。若重复提供且提供的资格证明材料不符合要求的，为此而导致的不利后果（按无效投标处理），由投标人自行负责
（3）本项目非政府采购项目，仅参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购相关法律法规的精神开展采购活动，以保障采购活动的规范性与合理性。具体采购流程及要求以本招标文件为准。

	备注
	后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。


二、投标人须知前附表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（一）本招标项目使用的电子交易平台：
电子交易平台名称：福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台；
网址：http://ztb.fncjys.cn/；
联系电话：18065792873、0512-58188106；
（二）电子招投标基本要求：
1.电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）。
2.电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：18065792873、0512-58188106。 
3.网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证加密并加盖电子印章，具体详见“三明投标单位操作手册”。
4.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。
5.电子投标文件中要求盖章的地方，要盖相应的电子印章。
（三）投标文件编制和加密要求：
投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版）；
投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件有限公司；
投标文件编制工具软件供应商联系电话：18065792873、0512-58188106；
（四）投标文件编制和加密要求：
1.投标文件递交时在线加密；
2.未按规定要求加密和数字证书认证、加盖电子印章的投标文件，将被视为无效投标文件。
3.因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。
（五）投标文件解密方式：本项目支持远程解密。投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：30分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。
（六）关于“全称”、"单位负责人签字“、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”：a.在电子响应文件中，涉及“全称”、“单位负责人签字”和“供应商代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。b.在电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA证书完成加盖电子印章，否则该响应文件无效，相应供应商的磋商将被否决。c.在电子响应文件中，若供应商按照本增列内容第⑦点第b项规定加盖其单位电子印章，则出现无全称、供应商代表未签字等情形，不视为该响应文件无效。


 

第三章 投标人须知
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的企业采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。
投标人对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订企业采购合同，就企业采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。
（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）企业采购合同（参考文本）
（7）电子投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1）三明市两山项目服务有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的，三明市两山项目服务有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，三明市两山项目服务有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，三明市两山项目服务有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，三明市两山项目服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若三明市两山项目服务有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为三明市两山项目服务有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，三明市两山项目服务有限公司可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为三明市两山项目服务有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部采购包进行投标。
9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、电子投标文件
10.1电子投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。
（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标（报价）一览表
②投标（响应）报价明细表
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3电子投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5电子投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。
②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据三明市两山项目服务有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①电子投标文件中未载明分包承担主体；
②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要，三明市两山项目服务有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在三明市两山项目服务有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。
（3）提交
①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过电子交易平台办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。
③其他形式：无。
④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在三明市两山项目服务有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在企业采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台记载的为准。
④终止招标的，三明市两山项目服务有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；
⑤招标文件规定的其他不予退还情形；
⑥中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订企业采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订企业采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10电子投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。
10.11电子投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知三明市两山项目服务有限公司。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
五、开标
11、开标
11.1三明市两山项目服务有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由三明市两山项目服务有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台-服务专区中下载平台操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标（报价）一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。
※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向三明市两山项目服务有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，三明市两山项目服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
11.6投标截止时间后撤销投标的处理
投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。
六、中标与企业采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内，三明市两山项目服务有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时，三明市两山项目服务有限公司将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、企业采购合同
13.1签订企业采购合同应遵守法律法规的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为企业采购合同的签订条件。
13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。
13.3企业采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
13.4采购人与中标人应根据企业采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5企业采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在企业采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向三明市两山项目服务有限公司提出询问，三明市两山项目服务有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望三明市两山项目服务有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、政府采购政策
17、为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
十、其他事项
19、其他事项：
19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。
19.2其他：详见招标文件第二章。 


第四章 资格审查与评标
一、资格审查
1、开标结束后，由评标委员会负责资格审查工作。
1.1资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。
1.2资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
（1）“投标函”；
（2）“投标人的资格及资信证明文件”
①一般资格证明文件：
采购包1：
	序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	单位授权书
	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。

	2
	营业执照等证明文件
	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	3
	提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）
	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。

	4
	依法缴纳税收证明材料
	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	5
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

	7
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	8
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://ztb.fncjys.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	9
	联合体协议（若有）
	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。


※备注说明
①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。
②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
③根据招标文件第四章第一点资格审查的1.3“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。
④.其他资格证明文件：
采购包1：
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。
②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。


（3）投标保证金。
1.3有下列情形之一的，资格审查不合格：
	 明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


采购包1：
资格审查不合格项：
	 情形
	 明细

	其他情形
	(1)所提供的资格证明文件未在有效期内，则相应资格条件项不合格，其资格审查不合格。
(2)上传至福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台的电子投标文件的资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。
(3)资格证明材料须在其上传至福建沙县农村产权交易中心电子招投标平台的电子投标文件的资格及资信证明部分提供，否则可认定该相应资格条件项不合格，其资格审查不合格。


1.4若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由三明市两山项目服务有限公司统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，三明市两山项目服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
二、评标
4、资格审查结束后，由三明市两山项目服务有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
5.1由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家7人，由采购人派出的采购人代表0人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由三明市两山项目服务有限公司统一对外发布。
②对三明市两山项目服务有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
采购包1：
	序号
	符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	2
	情形2
	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	3
	情形3
	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
采购包1：
技术符合性
	情形
	明细

	其他情形
	（1） 投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；
（2） 不满足第五章中以“★”标示的内容；
（3） 属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。
（4） 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。


商务符合性
	情形
	明细

	其他情形
	（1） 投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）；
（2） 不满足第五章中以“★”标示的内容；
（3） 属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。
（4） 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。


价格符合性
	情形
	明细

	其他情形
	（1）属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。
（2）违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。
（3）投标报价（分项报价）超过最高限价的。
（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理


6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标（报价）一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：无。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束，三明市两山项目服务有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法：
采购包1：综合评分法
7.2评标标准
采购包1：综合评分法
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3 ，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时） 。
各项评审因素的设置如下：
价格项（F1×A1）满分为30.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价。
其他：无
技术项（F2×A2）满分为55.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.技术要求响应情况
	28.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求二、技术和服务要求”中各项技术参数的逐项响应情况由评标委员会进行评分。完全满足要求的得满分28分；其中带“★”标识的技术指标项（共计10项）为实质性要求，若出现任意一项负偏离按无效投标处理；未带“★”标识的技术指标项（共计35项），每负偏离一项扣0.8分，正偏离不加分（不包含在技术项评审中另行设置的高于本项目基础技术要求的专项加分项），扣完为止。
注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或投标承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审。

	2.电机能源效率等级
	3.00
	是
	根据投标人投标货物“电机”的检测报告，在满足招标文件实质性要求的基础上，由评标委员会按照以下标准进行评审：
采用三相异步电动机时，能效等级为1级（GB18613-2020）；或采用稀土永磁同步电动机时能效考核不低于IE5（IEC 60034-30-2:2016）的得3分。
须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件佐证并加盖投标人公章，原件备查。
本项满分为 3分，未提供或不符合要求的不得分。

	3.电机绝缘等级
	3.00
	是
	根据投标人投标货物“电机”的检测报告，在满足招标文件实质性要求的基础上，由评标委员会按照以下标准进行评审：
电机绝缘等级≥H级的得3分。
须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件佐证并加盖投标人公章，原件备查。
本项满分为3分，未提供或不符合要求的不得分。

	4.安装调试方案
	3.00
	否
	根据投标人提供的安装调试方案，方案内容包含但不限于：设备安装、管线布设、系统接线、联动调试、智慧水务平台对接等，由评标委员会按照以下标准进行评审：
①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；
②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得2.5分；
③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分。
本项满分为3分，未提供或不符合要求的不得分。

	5.临时供水方案
	3.00
	否
	根据投标人提供的临时供水方案，方案内容包含但不限于：临时设备提供、进场搭设、接管、运行值守、使用完毕后的拆除、清运处置、突发状况应急预案等，由评标委员会按照以下标准进行评审：
①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；
②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得2.5分；
③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分。
本项满分为3分，未提供或不符合要求的不得分。

	6.水锤消除措施
	3.00
	是
	根据投标人提供的水锤消除措施情况，由评标委员会按照以下标准进行评审：
提供二种水锤消除措施的得1.5分；
提供三种及以上的水锤消除措施的得3分。
须提供电气原理图等技术说明或相关佐证材料并加盖投标人公章。
本项满分为3分，未提供或不符合要求的不得分。

	7.货物研发生产能力
	3.00
	是
	根据投标人投标货物“恒压变频调速供水成套设备”的制造商（含其持股比例≥51%的全资/控股子公司）研发生产能力，由评标委员会按照以下标准进行评审：
①制造商（含其持股比例≥51%的全资/控股子公司）能够自主研发并生产与投标成套设备同一品牌水泵机组的得1.5分；
②制造商（含其持股比例≥51%的全资/控股子公司）能够自主研发并生产与投标成套设备同一品牌控制系统的得1.5分。
须提供自主研发并生产投标货物的证明材料佐证并加盖投标人公章。
本项满分为3分，未提供或不符合要求的不得分。 
注：
①自主研发：指对应货物核心技术由上述主体完成，可提供专利或软件著作权等佐证；
②自主生产：指上述主体具备对应货物制造能力，可提供生产能力说明或生产许可等佐证；
③若为制造商全资/控股子公司的还须提供股权关系证明（体现持股≥51%）。

	8.水泵增减、切换时压力波动承诺
	3.00
	是
	根据投标人对投标货物的水泵增减、切换时压力波动进行承诺的情况，由评标委员会按照以下标准进行评审：
投标人承诺所投货物进行水泵增减、切换时，设备运行状态下，自动增、减水泵运行台数、自动切换水泵时，设备出水压力应平稳，不得出现较大波动影响用户用水感受，压力波动峰值≤0.03MPa的得3分；0.03MPa＜压力波动峰值≤0.06MPa的得2分；0.06MPa＜压力波动峰值≤0.1MPa的得1分；压力波动峰值＞0.1MPa的不得分。
须提供专项承诺函，格式自拟并加盖投标人公章。
本项满分3分，未提供或提供的证明材料不符合要求的不得分。

	9.小流量保压功能承诺
	3.00
	是
	根据投标人对投标货物的小流量保压功能进行承诺的情况，由评标委员会按照以下标准进行评审：
投标人承诺所投货物能实现小流量状态供水压力稳定，不得出现较大波动影响用户用水感受，压力波动峰值≤0.05MPa的得3分；0.05MPa＜压力波动峰值≤0.07MPa的得2分；0.07MPa＜压力波动峰值≤0.1MPa的得1分；压力波动峰值＞0.1MPa的不得分。
投标人须提供专项承诺函，格式自拟并加盖投标人公章。
本项满分3分，未提供或提供的证明材料不符合要求的不得分。

	10.噪声指标承诺
	3.00
	是
	根据投标人对投标货物的噪声指标进行承诺的情况，由评标委员会按照以下标准进行评审：
投标人承诺所投货物在标准化泵房安装调试完毕状态下，泵房内单套水泵机组达到设计规模运行时，55dB≤噪声＜65dB的得1分；45dB≤噪声＜55dB的得2分；噪声＜45dB的得3分。
投标人须提供专项承诺函，格式自拟并加盖投标人公章。
本项满分3分，未提供或提供的证明材料不符合要求的不得分。


商务项（F3×A3）满分为15.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.体系认证
	1.50
	是
	根据投标人提供的体系认证证书，由评标委员会按照以下标准进行评审：
投标人获得有效期内
①ISO 9001质量管理体系认证证书；
②ISO 14001环境管理体系认证证书；
③OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。
每提供一项有效证书的得0.5分，本项满分1.5分。
须提供有效证书的复印件佐证并加盖投标人公章，原件备查。
本项满分1.5分，未提供或提供的证明材料不符合要求的不得分。

	2.培训方案
	3.00
	否
	根据投标人提供针对运维管理人员的培训方案，方案内容包含但不限于：设备基础原理、日常操作流程、参数设置、日常巡检、简易故障排查、基础维护保养、安全注意事项等，由评标委员会按照以下标准进行评审：
①方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得3分；
②方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得2.5分；
③方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2分；
本项满分为3分，未提供或不符合要求的不得分。

	3.质保服务承诺
	3.00
	是
	根据投标人对投标货物保修期进行承诺的情况，由评标委员会按照以下标准进行评审：
投标人承诺所投货物的免费质保期在满足招标文件要求的基础上，每增加一年的得0.5分，本项满分为3分。
投标人须提供专项承诺函，格式自拟并加盖投标人公章。
本项满分为3分，未提供或提供的证明材料不符合要求的不得分。

	4.类似业绩
	3.00
	是
	根据投标人自2023年1月1日起至本项目投标截止时间止（以合同签订时间为准），独立承接且已验收合格的二次供水设备采购安装及标准化泵房改造的类似项目业绩进行评分，每提供1份有效业绩的得1分，本项满分为3分。
投标人须提供以下证明材料佐证，所有材料均加盖投标人公章：
①合同关键页（含合同首页、项目标的内容页、合同签订时间页、双方盖章页）；
②对应项目的验收报告；
③中标/成交公告公示截图并附网址；
④中标/成交通知书。
本项满分为3分，未提供或提供的证明材料不符合要求的不得分。
注：
①本评分项所提供的项目，不得与“满意度评价”评分项的项目重复计分；
②分包承接的项目不予认定；联合体投标的，本项仅认可联合体牵头方业绩。

	5.售后服务
	1.50
	是
	根据投标人提供的售后服务认证证书，由评标委员会按照以下标准进行评审：
①获得有效期内全国商品售后服务达标认证《售后服务认证证书》经评审达到GB/T27922-2011三星级标准（认证范围含恒压变频、无负压变频设备及供水管理平台）的得0.5分
②获得有效期内全国商品售后服务达标认证《售后服务认证证书》经评审达到GB/T27922-2011四星级标准（认证范围含恒压变频、无负压变频设备及供水管理平台）的得1分；
③获得有效期内全国商品售后服务达标认证《售后服务认证证书》经评审达到GB/T27922-2011五星级标准（认证范围含恒压变频、无负压变频设备及供水管理平台）的得1.5分。
须提供相应有效证书复印件佐证并加盖投标人公章，否则不得分。
本项满分为1.5分，未提供或不符合要求的不得分。

	6.满意度评价
	3.00
	是
	根据投标人自2023年1月1日起至本项目投标截止时间止（以合同签订时间为准），独立承接且已验收合格的二次供水设备采购安装及标准化泵房改造的类似项目满意度评价进行评分，满意度评价结果为“满意/优秀”或评价得分90分及以上的，每提供1份有效满意度评价得的1分，本项满分为3分。
投标人须提供以下证明材料佐证，所有材料均加盖投标人公章：
①合同关键页（含合同首页、项目标的内容页、合同签订时间页、双方盖章页）；
②采购人加盖公章的满意度评价文件；
③对应项目的验收报告。
本项满分为3分，未提供或提供的证明材料不符合要求的不得分。
注：
①本评分项所提供的项目，不得与“类似业绩”评分项的项目重复计分；
②分包承接的项目不予认定；联合体投标的，本项仅认可联合体牵头方业绩。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1、本项目响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即 本项目响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 
2、本项目响应报价低于通过符合性审查次低报价供应商响应报价50%的，即本项目响应报价<通过符合性审查次低报价供应商响应报价×50%。 
3、本项目响应报价低于最高限价45%的，即本项目响应报价<最高限价×45%。 
4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
※除本章第6.3条第（3）款规定情形情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。
（3）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即修正后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即修正后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：无。
 


第五章 招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）
1.为降低管网漏损率，提高供水效率，保障供水安全，本次拟对9座市政加压泵站、41座小区二次供水泵房进行标准化改造。招标内容包括但不限于加压设备更换（按图纸要求）、临时供水系统、泵房内部修缮（包含照明系统改造）、给水管道更换、减振防噪措施、安防监控系统(按图纸要求)、质保期内泵房网络通讯、智慧泵房改造及相关设备的供货、安装、调试等全流程工作，改造边界为泵房外部一米范围内(含穿墙套管)及加压泵站电子围栏，不包含白沙加压泵站、陈大高源加压泵站、黄砂加压泵站的高低压配电系统以及白沙加压泵站补氯间设备，具体项目内容以图纸为准（注：图纸中 “采用数字集成全变频无负压供水加压设备” 统一修改为 “采用全变频无负压供水加压设备”，其余内容不变），二次供水设备采购安装及标准化泵房改造—采购清单仅作为参考。
2.通过泵房改造及设备更新，实现泵站供水系统自动化运行、远程监控、故障预警、噪声控制等满足要求，保障稳定供水、水质安全，降低能耗及运维成本，满足项目用水需求，且不对市政供水管网造成负面影响。
3.本项目不统一组织现场查勘，投标人如有需要，请自行与采购人联系了解情况并自行踏勘现场，现场查勘的所有费用及人员安全等事项由投标人自行负责。
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
（实质性评审项1）（一）★技术标准
本技术要求适用于本项目二次供水泵站及市政加压泵站改造、设备采购、安装调试及验收等全流程工作。本次改造内容及采购设备均须符合国家、行业及地方现行有效标准，确保二次供水安全、稳定、高效、节能，水质达标，运维便捷。
本技术要求中未明确但涉及二次供水安全、质量、环保的内容，均应遵循以下规范要求：
1、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；
2、《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010）；
3、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；
4、《福建省住宅建筑生活供水工程技术规程》（DBJ/T13-258-2017）；
5、《住宅建筑生活供水泵房技术标准》（DBJ/T13-346-2020）；
6、《无负压管网增压稳流给水设备》（GB/T26003-2010）；
7、《离心泵能效限定值及能效等级》GB 19762-2025；
8、《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》	GB/T 17219-2025；
9、《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531-2013
10、《泵的噪声测量与评价方法》GB/T29529-2013
11、《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）等
（二）技术要求
1.总体要求
（普通评审项1）1.1本次改造包括但不限于：泵房内部修缮（包含照明系统改造）、管道系统改造、加压设备采购及安装、临时供水系统、电气控制系统配置、仪表计量、质保期内泵房网络通讯、减振防噪设施、标识标牌设置、节能降耗、安防及防淹系统改造等相关内容。
（实质性评审项2）1.2★列入《涉水饮用水卫生安全产品分类目录》的涉水部件须提供省级及以上涉水产品卫生许可主管部门颁发的卫生许可批准文件及文号，复印件加盖投标人公章，原件备查。
（普通评审项2）1.3投标人应实现二供设备无缝接入采购人指定智慧水务管理平台（含手机端），涉及的硬件、软件、对接调试等所有费用由投标人负责；运行数据（流量、设备运行状态、异常报警等）实时传至手机端及智慧水务管理平台，授权端可远程启停设备。
（普通评审项3）1.4部分设备（详见二次供水设备采购安装及标准化泵房改造—采购清单）需可实现水箱+变频供水与无负压供水自由切换，投标人在自控程序设置上应充分考虑不同时期运行状态的无缝切换，切换过程不得影响正常供水。（注：城关加压泵站更换一台卧式离心泵，不是成套设备）
2.供水设备
（普通评审项4）2.1设备参数详见附表“二次供水设备采购安装及标准化泵房改造—采购清单”，投标人应根据设备性能、现场供水工况及项目需求，在满足供水要求的前提下，对设备进行二次深化设计，对设备参数进行复核及优化，深化设计方案需报甲方及监理审核通过后方可实施。
（普通评审项5）2.2针对需要更换设备的泵站，投标单位需提供专项临时供水方案，承诺免费提供临时供水设备，保障施工期间居民正常用水，方案需经甲方及监理审批通过后执行。
2.3水泵机组
（实质性评审项3）2.3.1.★水泵：选用高效、节能、高效区范围大的立式多级离心泵，水泵应达到振动A级，噪声A级；须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件佐证并加盖投标人公章，原件备查。
注：城关加压站更换一台卧式离心泵。
（普通评审项6）2.3.2.配置：主泵数量根据供水规模确定，至少配备1台备用泵，备用泵额定流量、扬程不小于主泵；供水户数超过200户时，泵组需具备冗余运行能力，任一主泵故障时备泵可无间隙投入使用。
（普通评审项7）2.3.3.材质：叶轮为06Cr19Ni10（ GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢，精密蜡模铸造，激光满焊；机械密封的使用期应满足《机械密封通用规范》（GB/T33509-2017）的要求（≥8000h）；轴承为06Cr17Ni12Mo2（ GB/T20878-2024，S31608）牌号不锈钢，基本额定寿命（L10）应满足《离心泵技术条件》（GB/T5656-2008）的要求（≥17500h）。水泵底座、电机支架等部件应采用 06Cr19Ni10（ GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢。
（普通评审项8）2.3.4.性能：水泵运行全程处于特性曲线高效区，系统出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；泵房内水泵机组运行噪声不应大于75dB，泵房外运行噪声白天不应大于55dB、夜晚不应大于45dB；振动符合《泵的振动测量与评价方法》（GB/T 29531-2013）标准。
2.4 电机
（实质性评审项4）2.4.1.★配置：每台水泵配备独立电动机，负载能力充足，确保水泵全操作范围无超载；防护等级≥IP55，绝缘等级≥F级，具备过热、过载、过流、过压、缺相、堵转等全方面保护功能。
（实质性评审项5）2.4.2.★能效要求：能源效率等级不低于二级（符合GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》标准），电源为380VAC、50HZ；须提供第三方检测机构出具的有效能效检测报告复印件佐证并加盖投标人公章，原件备查；若该电机型号属中国能效标识备案范围，提供备案页面截图佐证并加盖投标人公章。
2.5 稳流装置
（普通评审项9）2.5.1.稳流补偿罐：采用06Cr19Ni10（ GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢，厚度≥3mm，内部采用陶瓷涂层、衬塑或环氧树脂防腐处理，防腐工艺符合饮用水卫生标准；根据项目用水规模、市政管网工况精准计算选型，具备差量调节、稳流自动补偿作用，禁止仅依靠进排气阀实现防抽吸的装置。
（普通评审项10）2.5.2. 真空抑制器：与稳流补偿罐配套专用，响应时间≤0.5s，有效防止管网产生负压，保障供水稳定，材质为06Cr19Ni10（ GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢，密封性能良好，无渗漏、无二次污染。
（实质性评审项6）2.6 ★减振防噪
根据水泵机组型号、重量、运行转速及振动参数，合理选用隔振装置，确保隔振效率不低于86%。卧式水泵机组的隔振采用混凝土隔振台，下方选用低频(阻尼)弹簧隔振器；小型立式水泵机组的隔振采用橡胶隔振垫。橡胶隔振器材质选用氯丁胶或天然胶，需具备良好的耐老化、耐高低温、耐腐蚀性能，避免与酸、碱、有机溶剂接触。
2.7 主要功能
（实质性评审项7）2.7.1.★无负压功能：供水设备必须具备防负压功能，符合《无负压管网增压稳流给水设备》（GB/T26003-2010）标准，避免影响市政供水管网压力，须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件佐证并加盖投标人公章，原件备查。
（普通评审项11）2.7.2.防水锤：设备配备可靠的水锤防护装置，水泵启停、阀门切换及设备故障停机时，能有效消除水锤冲击，避免水锤对管道及设备造成损坏，符合相关行业标准，须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件佐证并加盖投标人公章，原件备查。
（普通评审项12）2.7.3.小流量保压功能：设备在用水低峰或夜间，当用水量低于设备额定供水流量的1%时应能自动切换为小流量停泵保压的工作状态，避免水泵低频闷运行导致过热烧毁电机，禁止采用变频器低频延时停机或休眠唤醒方式。
（普通评审项13）2.7.4.远程监测、控制、监视功能：设备应具备24小时远程网络监测、控制、监视功能，实现24小时实时监测，至少每间隔5分钟记录一次设备相关技术参数，并能实现网络通讯控制。设备应带标准网络通讯端口，保证各系统之间的相互通讯及远程监控稳定性。
（普通评审项14）2.7.5.设备自动运行控制功能：设备应采用全变频控制，供水户数≥200户的供水设备控制系统一用一备。每台水泵应配有独立的变频及控制功能；每台水泵应能相互通讯并能实现同时、同步、同频率运行。设备启动时，第一台水泵变频启动，压力未能稳定时变频启动第二台水泵以此类推。当压力稳定后，用水需求降低时，全部工作水泵将降速变频运行，每台运行水泵的运行频率一致，同时满足系统水量水压需求，压力稳定后自动进行能耗判别选择合适的水泵运行台数。
（普通评审项15）2.7.6.设备应能实现末端恒压供水，无超调、无欠调。恒压供水时，设备出水压力值精度不得超过±0.01Mpa；须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件佐证并加盖投标人公章，原件备查。
（普通评审项16）2.7.7.设备应能实现根据流量限值、压力限值在市政管网及低位水池加压供水之间自由切换（部分设备，详见二次供水设备采购安装及标准化泵房改造—采购清单），切换过程平稳无冲击，不影响正常供水。
（普通评审项17）2.7.8.预警功能：设备应具有多重预警功能，当设备出现水泵运行时间过长、启停次数过多、出水流量或压力异常、电机温度过高、管网泄漏等数据异常情况时，应能自动报警并第一时间通知售后，及时进行调整和维护，避免设备出现较大故障影响供水。
（普通评审项18）2.7.9.设备应能实时显示运作状况、流量、压力，为其他信息化系统提供基础数据保障。应能完成报警、维保、历史数据（包含各个水泵的运行时间，变频功率、电流等）、历史趋势曲线的存储、显示和查询。生成各类生产运行管理的日报、月报和年报表，报表支持导出、打印功能。
（普通评审项19）2.7.10.其他必备的性能指标及功能要求：
① 额定状态下，设备所有工作泵同时运行时其供水扬程和流量不应低于设备标定的额定值的95%；
② 自动记录每台水泵的累计运行时间，自动平衡水泵运行时间，确保各泵损耗一致；
③ 自动记录每台水泵的启停次数，实现水泵启停次数保护，自适应调整水泵单位小时运转次数；
④ 根据系统出水压力以及流量的实时变化，自动实现水泵的启动、停止、加速、减速，精准满足出口压力恒定要求；
⑤ 设备能够自动根据用水流量、压力的实时变化自动优化运行工艺，实现泵组高效节能运行；
⑥ 设备应具备手动、自动全变频、固定频率运行和远程控制的启动停止功能，四种模式可无缝切换，切换过程不影响设备正常运行；
⑦ 具备压力预建立、压力软建立功能，避免对管路节点以及用户管网造成冲击；
⑧ 时钟程序具备至少10个时控功能，支持按天、周、具体时段自由设定不同压力值，时控参数可自由设置、修改；
⑨ 系统配备使用向导、故障向导，给予操作提示及详细故障解决指导；
⑩ 控制器中精准输入水泵的性能参数，保证水泵始终在曲线范围内工作，不超过曲线过载运行；
⑪ 具备比例压力功能，保障供水末端恒压供水，解决高层供水压力不足、低层供水超压问题；
⑫ 无负压变频供水机组出口超压力、出口最小压力保护，自动报警停机；
⑬ 实时显示水泵运行状况、故障信息、出口侧压力、入口侧压力、水泵转速、系统流量、水泵的运行功率(kW)、水泵的运行功耗(kWh)等核心参数，参数显示精准、无延迟；
⑭ 整个系统应具有多种网络接口功能，支持BACnet、LON works、Modbus、Profibus等通用通信协议；
⑮ 设备运行过程中发生电网瞬时跳闸现象，应能自动复位，确保设备正常自动运行，复位过程不影响供水稳定；
⑯ 设备应与采购人指定智慧水务管理平台（含手机端）良好兼容，能够无缝接入具有标准通信端口的智慧水务管理平台，实现供水设备互联互通，数据上传无延迟、无丢失。
2.8 电气控制系统要求
（普通评审项20）2.8.1 全变频控制
① 每台水泵独立配置水泵专用变频控制器，具备变频调速、PID精准控制、总线通讯、数据存储、故障报警等全功能；各变频器通过CAN总线相互通讯，实现多泵联动、同步同频率运行，支持RS485外部远程监控。变频控制器的防护等级应不低于 IP55。
② 变频器内置EMC滤波器，满足EN55001 B级或IEC61800-3 C1标准，有效防止干扰周围敏感设备；变频器应具备过载能力≥150%额定电流持续60s；水泵采用一对一全变频控制技术，快速响应市政管网压力波动，避免水泵流量跑位，保障供水稳定。
③ 变频器具备高/低电压、过电流、接地、过载、缺相、通讯故障、变频器过热、电机过载等综合保护功能；支持故障声光报警、中文诊断显示，可锁定控制参数防止非授权人员误操作。
④ 当系统控制器损坏，系统能通过手动电位器调节每台变频器实现应急供水，或变频器自动调节应急供水，完成脱离程序控制，实现系统瘫痪应急供水功能。
（普通评审项21）2.8.2 PLC控制柜
① 每套加压设备配备1套PLC控制柜，内设PLC、≥7英寸彩色触摸屏、千兆级光纤交换机（端口数量留有不少于20%备用量），柜体采用06Cr19Ni10（ GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢材质，防护等级≥IP55，合理设置散热孔及排风机，保证柜内温度稳定，内设联动照明，便于检修。
② 供水户数超过200户时，PLC控制器采用1:1冗余设计（通讯网络、处理器、电源卡件），支持在线故障诊断、自动无间隙切换、实时报警及详细维修提示。
③ 彩色触摸屏支持图文清晰显示，可实时展示水泵运行状态、转速、实时功率、总能耗、累计运行时间、进出口压力、瞬时流量等数据；显示实时报警及历史故障记录，支持自动/手动复位，可自由设定运行参数及时间程序，操作界面简洁易懂。
④ 水泵控制优先采用硬接线与PLC对接，确保控制信号稳定、可靠；柜门上设置清晰的手动/自动/远程转换开关，支持三种模式无缝切换，切换过程不影响设备运行。
⑤ PLC控制设备输入/输出点数留有不少于20％备用量，内存留有不少于50％余量，满足后期系统升级、功能扩展需求。
（本项不计入“普通评审项21”评分，为实质性评审项8）★⑥ 控制柜应符合国家标准《电气控制设备》（GB/T3797-2016）的要求。控制柜内主要电气元器件，如断路器、接触器、接线端子、指示灯、按钮、转换开关等，应性能可靠，运行稳定，经久耐用，电气器件及控制柜整体应具有合格证和相应的 CCC 认证。
（普通评审项22）2.8.3 电气安全及防护
① 电气系统严格按照规范做接地处理，接地电阻≤1Ω；金属构件、电缆桥架、UPS设备等做等电位联结，符合防雷及电气安全相关标准。
② 控制系统电源及重要仪表外接线缆输入端安装浪涌保护器，防护等级不低于Ⅱ级；电气控制系统具备抗干扰及谐波消除能力，所有电气铁件、外露接地线做专业防腐防锈处理，确保使用寿命。
③ 二次控制回路配置隔离变压器，有效保障控制电路稳定运行；电缆桥架全长不少于两处可靠接地，长度超过30m时，每20～30m增加一处接地连接点，确保接地可靠。
（普通评审项23）2.8.4 UPS电源及数据保障
① 配备UPS不间断电源，电网瞬时断电、停电时为PLC控制系统、安防系统、网络通讯系统持续供电，续航时间≥2小时；断电时立即发送报警信息至智慧水务管理平台及相关管理人员手机端，供电恢复后设备自动平稳重启，不影响正常供水。
② UPS主机需采用铅酸免维护蓄电池，并通过RS485通讯接口（采用Modbus通用通讯协议）接入PLC控制系统，将UPS负荷由逆变器供电、UPS负荷由市电供电、UPS低电平、市电停电、UPS故障等状态信号实时上传至PLC控制系统，实现对UPS不间断电源的全程状态监测。
③ 设备具备断网本地数据存储功能，网络恢复后自动续传，历史数据存储时间≥6个月，支持日报、月报、年报自动生成、查询、导出及打印功能。
（普通评审项24）2.8.5 防淹系统
① 泵房内设置一体式高精度超声波液位计，并设置高水位报警阈值，报警信号应能触发现场声光同步报警。当发出报警信号30 秒时应能自动启动备用潜水泵（若有），当报警信号持续 60 秒时，应能自动关闭泵房进水控制电动阀并通知设备停机，同时将所有报警信息实时上传至智慧水务管理平台及相关管理人员手机端。
② 超声波液位计采集的数据可实时上传至手机端、智慧水务管理平台以便远程查看；高液位报警时，报警数据、液位数据应同步实时发送至手机端及智慧水务管理平台，确保相关人员第一时间掌握泵房情况。
2.9 自动化及远程监控要求
（普通评审项25）2.9.1 自控系统基本要求
① （本项不计入“普通评审项25”评分，为实质性评审项9）★二次供水泵房设备控制分三级实现，即智慧水务管理平台（含手机端）、PLC就地自动控制级、现场（机旁）控制级。控制优先级由高至低为：现场（机旁）控制级、PLC就地自动控制级、智慧水务管理平台（含手机端），对应控制方式为手动控制、自动控制、远程控制。
② 每一级控制均应设置清晰的选择开关，以确定是否允许较低级别的控制：现场手动方式下，设备只能由控制柜或就地按钮箱手动控制，屏蔽其他控制信号；就地自动控制方式下，PLC自动控制设备全流程运行，屏蔽远程控制信号；远程控制方式下，设备由PLC自动控制，优先执行智慧水务管理平台（含手机端）指令。
③ 自动化系统平台充分考虑为今后扩建、功能扩展预留所需的标准接口，接口协议为通用标准协议。
④ 自控系统调试结束后，提供软件安装介质光盘、软件授权许可文件、PLC及上位机组态工程备份文件、应用软件可执行程序，同时提供完整软硬件操作、维护手册。
（普通评审项26）2.9.2 自动运行控制
① 设备启动遵循“先单泵变频，后逐台增启”逻辑，第一台水泵变频平稳启动，压力不足时依次变频增启后续水泵，增启过程无压力波动；压力稳定后，根据用水需求自动精准调节水泵转速，自动平衡各泵运行时间，智能选择最优运行台数，实现节能优化运行。
② 压力控制精度执行本技术要求2.7.6条款相关规定；时钟程序执行本技术要求2.7.10 ⑧条款相关规定。
③ 运行中水泵机组出现故障时，备用水泵机组应能无间隙自动投入使用，保障供水连续；水泵机组轮流交替投入使用，避免备用水泵长时间未运行导致卡涩、无法正常投入使用，自动轮换周期可自由设定；且系统可根据水泵运行时长或累计电量自动切换选择运行时长最短或累计电量最小的水泵运行，实现水泵之间均匀磨损，有利于设备整体寿命延长。
（普通评审项27）2.9.3 远程监控及联动
① 设备具备24小时不间断远程监测、控制、监视功能，每5分钟自动记录一次运行核心参数（压力、流量、功率、能耗、水泵状态、电机温度等），数据实时、准确上传至采购人指定智慧水务管理平台及手机端，完全兼容平台通讯协议，数据上传无延迟、无丢失。
② 支持远程启停设备、远程调整运行参数、故障报警实时接收、历史数据多维度查询、各类报表自动生成及导出；设备故障时，平台及现场同时进行声光报警，报警信息明确标注故障位置、故障原因及针对性处理建议，便于快速排查。
③ 视频监控设备应清晰捕捉泵房内所有区域，视频信号接入远程智慧水务管理平台，人员非法进入、设备故障、泵房高水位等异常情况时自动触发报警，并将报警信号、现场实时视频同步上传至智慧水务管理平台及相关管理人员手机端，本地视频监控数据录像存储不低于90天，录像文件支持回放、导出。
（普通评审项28）2.10户外型箱体的要求
①箱体采取防噪保温措施，板厚80mm，由不锈钢外板（06Cr19Ni10，GB/T20878-2024，S30408）、防火阻燃保温棉、锡膜、铝塑隔音板等复合组成，应有效阻隔噪声外泄，避免箱体内外温度相互传导。
②箱体正面开洞Φ480（安装轴流风机），上皮距离顶板0.30m，外设防雨百叶，内设防护网。箱体背面开洞Φ300，中心标高0.60m，外设防雨百叶，内设防护网。
3.泵房内部改造
（普通评审项29）3.1标识标牌
① 所有标识标牌均采用06Cr19Ni10（GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢材质，耐腐蚀、字迹清晰、醒目易识别、安装牢固：
② 泵房外部醒目位置设置“供水泵房”标识牌及“非授权人员禁止入内”“高压危险”等安全警示标识；
③ 泵房内设置清晰的巡检路线标识，走道中间粘贴绿色耐磨箭头指示方向；设备、管道、阀门、仪表等均配备统一规格的铭牌标识，标注名称、型号、技术参数、所属分区、供应楼层、维保责任人等关键信息，铭牌安装位置便于查看；
④ 强电区域、旋转机械、尖锐部件、高液位区域等危险部位设置红色醒目警告标识；设备运行状态标识（运行、备用、检修）采用可动态切换式标识牌；阀门悬挂清晰的开关状态指示牌，标识牌与阀门一一对应；管道外壁用黄色箭头标明水流方向及供水分区（市政直供1区，增压分区按2区、3区……依次标注）；
⑤ 泵房管理规定、设备操作规程及完整的供水系统图应统一制作上墙，采用不锈钢边框，张贴于泵房内醒目位置，便于查看和执行。
3.2 管道系统改造及配件要求
（普通评审项30）3.2.1 管道材质及壁厚
泵房内所有工艺管道及配件采用022Cr17Ni12Mo2（GB/T20878-2024，S31603）牌号不锈钢材质（具体壁厚及压力等级详各泵房图纸），符合《输送流体用不锈钢无缝钢管》（GB/T 14976-2025）、《薄壁不锈钢管》（CJ/T 151-2016）标准，涉水部分不得使用镀锌钢管、铸铁管及其他易腐蚀、易产生二次污染水质的材质。
（普通评审项31）3.2.2 管道连接
管道连接可采用丝扣连接、沟槽式卡箍连接，连接工艺符合相关规范要求，确保密封可靠、无渗漏；管道支架采用06Cr19Ni10（GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢材质，与管道之间设置专用橡胶垫，防止振动磨损及电化学腐蚀；水泵进出水管设置022Cr17Ni12Mo2（GB/T20878-2024，S31603）不锈钢材质波纹管及专用托架固定，有效减少设备运行振动对管道的影响，波纹管规格与管道匹配，安装牢固。
（普通评审项32）3.2.3 管道支架
① 材质要求：管道支架主体（含支架立柱、横梁、抱箍等）采用06Cr19Ni10（GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢材质，材质符合《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T 3280-2015）标准，表面进行拉丝或钝化处理，防止锈蚀，确保使用寿命不低于管道设计使用寿命。
②（本项不计入“普通评审项32”评分，为实质性评审项10）★ 结构要求：支架结构设计需符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）及《室内管道支架及吊架》（25S402），根据管道直径、重量、介质温度及安装坡度，合理确定支架间距、承载能力，确保支架安装后牢固稳定，无变形、无松动，能有效承受管道自重、介质重量及运行过程中的附加荷载（如振动荷载）。
③ 防震降噪要求：用于防震降噪的弹性支架，需采用符合国家相关标准的专用阻尼弹性组件（如橡胶弹性垫、弹簧阻尼器等），弹性组件材质需具有良好的耐老化、耐高低温、耐腐蚀性能，长期使用无明显变形、失效。弹性支架的阻尼系数、弹性刚度需根据管道振动频率、振幅参数合理匹配，确保能有效吸收水泵运行、管道介质流动产生的振动，降低噪音传播，振动衰减量需满足设计要求（具体参数详各泵房图纸）。
④ 安装要求：支架安装需平整、牢固，支架与管道接触处必须设置专用耐油、耐老化橡胶垫（厚度不小于5mm），橡胶垫与管道、支架紧密贴合，无空隙，防止管道与支架直接接触产生振动磨损及电化学腐蚀；弹性支架安装时，需保证弹性组件处于正常受力状态，无过度压缩或拉伸，安装位置需避开管道接口、阀门等薄弱部位，与管道接口的距离不小于150mm。
（普通评审项33）3.2.4 阀门及过滤设备
① 阀门应密封性能良好、操作灵活、质量可靠、市场应用成熟。DN80及以下采用铜闸阀，DN100及以上采用022Cr17Ni12Mo2（GB/T20878-2024，S31603）不锈钢软密封闸阀；所有阀门安装处均设置管道伸缩器，伸缩器材质、规格与管道匹配，便于后期阀门维护、拆卸。
② 总进水管设置Y型过滤器，壳体、滤网采用022Cr17Ni12Mo2（GB/T20878-2024，S31603）不锈钢材质，过滤精度≤40目，过滤网拆卸、清洗方便；供水设备进水管与市政管网连接处设置低阻力倒流防止器，符合《低阻力倒流防止器》（JB/T 11151-2026），开启压力≤0.06MPa，材质采用022Cr17Ni12Mo2（GB/T20878-2024，S31603）不锈钢，有效防止水倒流，避免市政管网污染。
③ 电动阀门电源为380VAC、50HZ，采用机电一体化电动执行机构，不设独立控制箱（柜），仅保留阀体手动操作开关；I/O硬接点通过专用控制电缆接入PLC控制系统，实现阀门开关状态实时监控、远程控制，反馈开启/关闭、开到位/关到位及过力矩信号，信号传输准确、无延迟。
（普通评审项34）3.2.5 计量仪表
① 泵房进水总管及各分区出水管均装设高精度电磁流量计，精度等级≤0.5级，数据需实时接入智慧水务管理平台二次供水控制系统，实现数据实时采集、传输及存储；当流量出现异常波动时需立即发出警示，异常数据实时传至智慧水务管理平台（含手机端）及相关管理人员。流量计材质符合饮用水卫生要求，具备良好的抗干扰、抗振动能力，适应泵房现场工况。
② 进出口总管装设远传压力变送器，量程及精度满足机组运行需求，输出标准4-20mADC信号，负载阻抗＞500Ω，采用隔离设计，抗干扰能力强；采用双压力变送器（一用一备），取压点合理设置且互不干扰，任一变送器故障时可自动切换，保障系统压力监测稳定运行。
③ 所有仪表工作电压为AC220V±10%（50HZ±1HZ）或DC24V±5%，具备防雷、抗干扰、抗振动功能，仪表铭牌清晰标注校准日期及有效期，所有仪表均需经法定计量检定机构检定合格后方可安装使用。
（普通评审项35）3.3 泵房内部修缮
①泵房内部修缮包含内部墙壁（墙面做隔音处理）、地面修缮（做到平整、防水、防腐）；排水沟修缮、盖板更换（若有，盖板采用防滑、承重不锈钢盖板，不锈钢牌号采用06Cr19Ni10（GB/T20878-2024，S30408））；大门更换（若有，采用甲级防火门）；泵房内部全面清洁、无杂物；泵房入口处设置挡水板（高度≥20cm，材质为不锈钢，安装、拆卸方便）；照明系统、视频监控系统改造等（详见各泵房改造图纸，投标人应根据现场实际情况进行二次深化设计，深化设计方案报采购人及监理审核通过后方可实施）。
②投标人需随设备免费提供易损件备品备件（如机械密封、过滤网、接触器触点、密封圈等），备品备件为原厂正品，与设备匹配，质保期内免费更换，备品备件清单及数量在投标文件中详细列明。
三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
采购包1：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起300日历天内完成交货并安装调试完毕

	2
	★
	交货地点
	采购人指定地点。

	3
	★
	交货条件
	经采购人验收合格后。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：均按照国家强制性标准、招标文件要求、投标文件承诺、采购合同等相关内容进行验收。

	6
	★
	合同支付方式
	1、中标人按照月进度完成量，申报进度款，经采购人审核后15日内按实际完成量的80％支付。
2、项目总体试运行验收合格后15日内，支付至合同总金额的90%。
3、质保期结束后15日内，支付至合同总金额的100%。

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同总金额的10%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险。
说明：①履约保证金的交付：中标人须在领取中标通知书后，合同签订之前交付合同总金额的10％作为履约保证金给采购人。 ②履约保证金的退还：项目总体试运行验收合格后无违约情形，采购人15日内无息返还给中标人。


其他商务要求：
★8.报价要求
8.1本项目投标报价均为不含税价格，本项目所发生的一切费用均包含在报价中，包括但不限于设备及材料采购费、安装、调试、为保障居民正常用水所需临时供水系统相关全部费用（含设备租赁、进场搭设、接管、运行值守、使用完毕后的拆除、清运处置等）、原厂配件费、运输费、装卸费、二次搬运费、深化设计费、管道制作安装费、支架制作安装费、设备安装固定费、隔音防水防腐修缮费、标识标牌制作安装费、系统接线费、编程调试费、智慧水务平台对接费、承诺质保期内的网络及通讯费、仪表送检及配合检测费、成品保护费、备品备件费、工具辅材费、人工费、管理费、不可预见费、质保服务费、验收移交费等为完成本项目所需的一切费用。若投标人分项报价未列明上述费用，均视为该部分费用已包含在投标总价中。
8.2投标人投标不含税报价应充分考虑交货期的政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，交货期内合同价格不作调整。
8.3投标人提供的货物投标价格单位为人民币（元）。
8.4投标人须根据附件二次供水设备采购安装及标准化泵房改造—采购清单提供一份详细的分项报价清单。
★9.包装、保险及发运、保管要求
9.1本项目涉及的所有货物包装须是原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防腐、防潮、防雨及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。
9.2中标人负责将货物送达现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
9.3各项货物须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
9.4货物在现场的保管由中标人负责，直至项目验收完毕。
9.5货物送达采购人指定地点的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。
★10.安装调试
10.1 中标人须派遣具备相应专业能力的技术人员到现场免费开展设备安装、管线布设、系统接线、联动调试、智慧水务平台对接等全部工作，直至项目整体验收合格。中标人应在货物运抵现场7日前，向采购人及监理单位提交详细的安装调试进度计划表，明确各节点工期、人员配置、停水施工安排，进度计划经采购人审核确认后方可实施；因中标人原因造成进度滞后的，按合同约定承担违约责任。
10.2 中标人在制作、运输、安装、布线、调试全过程中，严格遵守国家现行给排水、电气、消防、泵房安全相关操作规程及行业规范，施工满足停水作业、低压带电作业安全要求，确保设备安装牢固、运行安全可靠，管道水压试验、密闭性试验、自控系统信号传输均满足技术标准。
10.3 中标人须落实现场文明施工管理，材料分类规范堆放，施工垃圾、废料当日清理清运，保持泵房作业区域整洁有序；作业过程中做好原有建筑墙体、地面、管网、构筑物、现有设备的成品保护，不得随意破坏周边环境及原有设施，否则由中标人承担全部修复及赔偿责任。
10.4 中标人须严格落实安全生产主体责任，加强全流程安全防护。运输、安装、调试期间，因中标人操作不当、安全防护不到位造成采购人、第三方人身伤害、货物损毁、财产损失的，全部责任及经济赔偿由中标人承担。
10.5 安装调试施工过程中对原有建筑结构、装饰面层、泵房成品设施造成损坏的，中标人须无偿修补复原，恢复至原有使用标准，由此产生的延误由中标人自行承担。
10.6 技术培训：中标人须在设备调试完成后，对采购人运维管理人员开展现场实操培训，培训内容包含设备基础原理、日常操作流程、参数设置、日常巡检、简易故障排查、基础维护保养、安全注意事项等；培训直至采购人指定人员能够独立完成设备操作、日常运维及简单故障处置。中标人须同步提供完整的中文操作手册、运维手册、故障处理指南等纸质及电子版培训资料，本次培训为项目配套免费服务，费用包含在投标总价内。
10.7 安装调试完成后，中标人须配合采购人完成水压试验、仪表检定、系统联调、验收等全部工作。
★11.售后服务要求
11.1本项目涉及的所有货物须免费提供至少5年质保服务，质保期从双方签署最终验收报告之日算起。
11.2中标人应在签订采购合同后 15 日内提交售后服务保障实施方案，明确应急抢修人员、备品备件存放方式、故障处置流程等。
11.3质保期内中标人须提供定期免费上门巡检保养服务，保障设备稳定运行。中标人7×24小时报修专线畅通，接到故障报修后1小时内派遣专业技术人员抵达现场处置；特殊故障无法及时修复的，中标人须在4小时内提供同规格备用货物/部件，保障泵房正常供水运行。中标人未按上述时限履约的，采购人有权委托第三方机构进行维修处置，全部费用以及给采购人造成的损失由中标人承担，除此之外中标人还须承担相应违约责任。
11.4质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包维护保养；质保期满后，中标人提供终身成本价维保服务，配件按市场公允价格结算。质保期内，因货物本身质量问题导致设备停用的，质保期相应顺延；同一核心部件经两次维修仍无法正常使用的，中标人须无偿更换全新原厂货物。
11.5质保期内更换的零部件、货物，自更换验收合格之日起重新计算对应零部件、货物的质保期。
11.6本项目涉及的所有货物售后服务均由中标人和货物制造商共同承担。
★12.验收
12.1验收标准：所有货物必须为全新、未拆封原厂正规包装，无翻新、无串货、无拆机、无瑕疵。均按照国家强制性标准、招标文件要求、投标文件承诺、采购合同等相关内容进行验收。
12.2验收程序：货物验收分初步验收、试运行、最终验收三个阶段。
12.3初步验收：全部货物运抵现场、安装调试完成后，中标人向采购人提交书面初验申请。采购人组织开展初步验收，核验货物型号规格、数量、外观、包装、配件完整性，核查合格证、材质证明、装箱清单、技术资料是否齐全。初步验收仅作为到货清点、安装调试完成确认，不视为项目最终验收合格，初验记录由采购人归档留存。初验不合格的，中标人须立即更换整改，延误责任自行承担。
12.4试运行：安装调试完成、初验合格后，设备进入连续稳定试运行30个日历日；试运行期间出现故障停机的，故障修复时长不计入试运行天数，试运行周期相应顺延。试运行期满无故障、运行稳定、各项指标达标后，中标人向采购人提交最终验收申请及完整资料。
12.5最终验收：试运行期满无故障、运行稳定、各项指标达标后，中标人向采购人提交最终验收申请，由采购人组织最终验收。采购人对照国家强制性标准、招标文件要求、投标文件承诺、采购合同等相关内容，逐项核验货物配置、性能、功能、运行状态、兼容性、稳定性。最终验收完成后双方签署最终验收合格报告，验收报告一式二份，采购人、中标人各一份。若发现货物质量有问题，中标人应无条件免费更换，直至最终验收合格交付使用，如对采购人造成损失的还应承担其法律责任。
12.6验收费用：货物验收过程的费用均由中标人承担。
★13.违约责任
13.1因中标人自身原因未能按时、按要求签订本项目采购合同的，视为中标人违约，采购人有权不予退还其投标保证金。若投标保证金金额不足以弥补采购人遭受的实际损失的，中标人须对差额部分另行承担全额赔偿责任。
13.2采购合同正式生效后，中标人无正当理由单方面要求解除、终止合同的，视为中标人违约，中标人应向采购人支付合同总金额10%的违约金；若违约金不足以覆盖采购人实际损失的，中标人须另行补足赔偿。
13.3延期交货：如果中标人未能按本项目合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），视为中标人违约，每逾期1天按逾期交付部分货款金额的0.5‰的标准向采购人支付违约金，上述逾期违约金最高不超过合同总金额的10%，延期超过30天的，采购人有权单方面解除本项目合同，且不承担任何违约责任。合同解除后，中标人应向采购人支付合同总金额10%的违约金及全额退还采购人已支付的所有款项，并承担已产生的逾期违约金；若造成采购人其他经济损失的，中标人另行承担全部赔偿责任。
13.4响应违约：本项目涉及到的所有响应，中标人若未按投标响应执行的，视为中标人违约，每出现一条响应违约的，中标人应向采购人支付合同总金额2%的违约金并同步更换相应设备直至满足响应要求；若违约金不足以覆盖采购人实际损失的，中标人须另行补足赔偿。
13.5承诺违约：本项目涉及到的所有承诺，中标人若未按投标承诺执行的，视为中标人违约，每出现一条承诺违约，中标人应向采购人支付合同总金额10%的违约金，采购人有权要求同步更换相应设备直至满足承诺要求；若违约金不足以覆盖采购人实际损失的，中标人须另行补足赔偿。
13.6售后服务响应时限违约：中标人未按其他商务要求11.3条款规定时限履约的，视为中标人违约，每出现1次，中标人应向采购人支付合同总金额0.1%的违约金；出现10次及以上的，中标人应向采购人支付合同总金额10%的违约金；若违约金不足以覆盖采购人实际损失的，中标人须另行补足赔偿。
13.7第三方损失违约：在项目全过程中，因中标人原因造成第三方损失的，由此产生的一切损失由中标人承担。
13.8因中标人货物原因被投诉违约：若采购人在使用中标人货物全过程中，因中标人货物原因（包括但不限于噪声扰民、水压不稳等）收到投诉并成立的，每出现1次，中标人应向采购人支付合同总金额0.1%的违约金；出现10次及以上的，中标人应向采购人支付合同总金额10%的违约金；若违约金不足以覆盖采购人实际损失的，中标人须另行补足赔偿。
13.9安全责任、知识产权侵权责任
13.9.1项目全过程中，因中标人原因发生安全责任事故的，采购人有权单方面解除采购合同，由此产生的一切损失由中标人承担。
13.9.2项目全过程中，因正常使用本项目货物遭受第三方知识产权（专利、商标、著作权、外观设计等）侵权投诉、索赔、诉讼的，全部应诉工作、维权费用、赔偿金、罚款均由中标人全额承担，若造成名誉及经济损失的，中标人须足额赔偿。
13.10中标人不得将项目转包或分包他人，否则视为违约，采购人有权单方终止合同，且不承担任何违约责任。合同解除后，中标人应向采购人支付合同总金额10%的违约金及全额退还采购人已支付的所有款项；若造成采购人其他经济损失的，中标人另行承担全部赔偿责任。
13.11在明确违约责任后，采购人可采取从货款中扣除违约金，也可以另行向中标人主张。本项目所有违约金合计总金额不超过合同总金额的20％。
四、其他事项
1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2.本招标文件未约定的事项或条款，待采购人与中标人商签订合同时，由双方协商订立。



























第六章 合同范本
参考文本
二次供水设备采购安装及标准化泵房改造合同

（合同编号：         ）







需方单位（甲方）：三明市城市公用物资贸易有限公司


供方单位（乙方）：





签订时间：   年   月    日


采购合同


采购人：（甲方）三明市城市公用物资贸易有限公司
中标人：（乙方）
甲方委托三明市两山项目服务有限公司对二次供水设备采购安装及标准化泵房改造进行招标（招标编号：M3504037202000102）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：
一、采购清单汇总表
	序号
	泵房名称
	工艺设备
	标准化泵房改造
	电气及自控设备
	泵房合计报价

	1
	百姓人家
	
	
	
	

	2
	海西安置房
	
	
	
	

	3
	三水小区
	
	
	
	

	4
	徐碧二村40#楼
	
	
	
	

	5
	翁墩二村经济适用房
	
	
	
	

	6
	康城水都
	
	
	
	

	7
	双轮化机经济适用房
	
	
	
	

	8
	外滩一号
	
	
	
	

	9
	白沙省一建经济适用房
	
	
	
	

	10
	三化经济适用房
	
	
	
	

	11
	五金机电城
	
	
	
	

	12
	元一花园
	
	
	
	

	13
	江滨豪园
	
	
	
	

	14
	山水御园
	
	
	
	

	15
	绿景花园
	
	
	
	

	16
	左岸名都一期二期
	
	
	
	

	17
	省安小区
	
	
	
	

	18
	华宇双城
	
	
	
	

	19
	梅狮新村
	
	
	
	

	20
	三明医学科技职业学院
	
	
	
	

	21
	府中大厦
	
	
	
	

	22
	阳光城68#泵房
	
	
	
	

	23
	阳光城82#泵房
	
	
	
	

	24
	北山新村
	
	
	
	

	25
	三纺科技大厦
	
	
	
	

	26
	三真大厦
	
	
	
	

	27
	翡翠城一期、二期
	
	
	
	

	28
	泰禾人家
	
	
	
	

	29
	东方伟业
	
	
	
	

	30
	永星国际
	
	
	
	

	31
	美地大道
	
	
	
	

	32
	裕丰尚品
	
	
	
	

	33
	中央领域
	
	
	
	

	34
	时代锦园
	
	
	
	

	35
	龙泽小区
	
	
	
	

	36
	乾龙新村
	
	
	
	

	37
	新城首府
	
	
	
	

	38
	时代颐园
	
	
	
	

	39
	水榭新城一龙岗花园
	
	
	
	

	40
	盛景家园综合楼(水晶公寓)
	
	
	
	

	41
	滨江新城6#
	
	
	
	

	42
	滨江新城9#
	
	
	
	

	43
	滨江新城2#
	
	
	
	

	44
	上河城上知园1#
	
	
	
	

	45
	上河城上知园5#
	
	
	
	

	46
	上河城上知园9#
	
	
	
	

	47
	上河城上德园12#
	
	
	
	

	48
	上河城上德园13#
	
	
	
	

	49
	上河城上德园23#
	
	
	
	

	50
	上河城会所
	
	
	
	

	51
	白沙加压泵站
	
	
	
	

	52
	陈大高源加压泵站
	
	
	
	

	53
	黄砂加压站
	
	
	
	

	54
	城关加压泵站
	
	
	
	

	55
	南山加压站
	
	
	
	

	56
	长坑加压泵站
	
	
	
	

	57
	荆东240平台加压泵站
	
	
	
	

	58
	下洋加压泵站
	
	
	
	

	59
	东泉加压泵站
	
	
	
	

	不含税小计：
	

	税金：
	

	合计：
	

	合计（大写）：
	

	备注
	本项目投标报价均为不含税价格，本项目所发生的一切费用均包含在报价中，包括但不限于设备及材料采购费、安装、调试、为保障居民正常用水所需临时供水系统相关全部费用（含设备租赁、进场搭设、接管、运行值守、使用完毕后的拆除、清运处置等）、原厂配件费、运输费、装卸费、二次搬运费、深化设计费、管道制作安装费、支架制作安装费、设备安装固定费、隔音防水防腐修缮费、标识标牌制作安装费、系统接线费、编程调试费、智慧水务平台对接费、承诺质保期内的网络及通讯费、仪表送检及配合检测费、成品保护费、备品备件费、工具辅材费、人工费、管理费、不可预见费、质保服务费、验收移交费等为完成本项目所需的一切费用。若投标人分项报价未列明上述费用，均视为该部分费用已包含在投标总价中。


二、技术和服务要求
[bookmark: _GoBack]（一）技术标准
本技术要求适用于本项目二次供水泵站及市政加压泵站改造、设备采购、安装调试及验收等全流程工作。本次改造内容及采购设备均须符合国家、行业及地方现行有效标准，确保二次供水安全、稳定、高效、节能，水质达标，运维便捷。
本技术要求中未明确但涉及二次供水安全、质量、环保的内容，均应遵循以下规范要求：
1、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；
2、《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010）；
3、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；
4、《福建省住宅建筑生活供水工程技术规程》（DBJ/T13-258-2017）；
5、《住宅建筑生活供水泵房技术标准》（DBJ/T13-346-2020）；
6、《无负压管网增压稳流给水设备》（GB/T26003-2010）；
7、《离心泵能效限定值及能效等级》GB 19762-2025；
8、《生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价》	GB/T 17219-2025；
9、《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531-2013
10、《泵的噪声测量与评价方法》GB/T29529-2013
11、《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）等
（二）技术要求
1.总体要求
1.1本次改造包括但不限于：泵房内部修缮（包含照明系统改造）、管道系统改造、加压设备采购及安装、临时供水系统、电气控制系统配置、仪表计量、质保期内泵房网络通讯、减振防噪设施、标识标牌设置、节能降耗、安防及防淹系统改造等相关内容。
1.2列入《涉水饮用水卫生安全产品分类目录》的涉水部件须提供省级及以上涉水产品卫生许可主管部门颁发的卫生许可批准文件及文号。
1.3乙方应实现二供设备无缝接入甲方指定智慧水务管理平台（含手机端），涉及的硬件、软件、对接调试等所有费用由乙方负责；运行数据（流量、设备运行状态、异常报警等）实时传至手机端及智慧水务管理平台，授权端可远程启停设备。
1.4部分设备（详见二次供水设备采购安装及标准化泵房改造—采购清单）需可实现水箱+变频供水与无负压供水自由切换，乙方在自控程序设置上应充分考虑不同时期运行状态的无缝切换，切换过程不得影响正常供水。（注：城关加压泵站更换一台卧式离心泵，不是成套设备）
2.供水设备
2.1设备参数详见附表“二次供水设备采购安装及标准化泵房改造—采购清单”，乙方应根据设备性能、现场供水工况及项目需求，在满足供水要求的前提下，对设备进行二次深化设计，对设备参数进行复核及优化，深化设计方案需报甲方及监理审核通过后方可实施。
2.2针对需要更换设备的泵站，投标单位需提供专项临时供水方案，承诺免费提供临时供水设备，保障施工期间居民正常用水，方案需经甲方及监理审批通过后执行。
2.3水泵机组
2.3.1.水泵：选用高效、节能、高效区范围大的立式多级离心泵，水泵应达到振动A级，噪声A级。
注：城关加压站更换一台卧式离心泵。
2.3.2.配置：主泵数量根据供水规模确定，至少配备1台备用泵，备用泵额定流量、扬程不小于主泵；供水户数超过200户时，泵组需具备冗余运行能力，任一主泵故障时备泵可无间隙投入使用。
2.3.3.材质：叶轮为06Cr19Ni10（ GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢，精密蜡模铸造，激光满焊；机械密封的使用期应满足《机械密封通用规范》（GB/T33509-2017）的要求（≥8000h）；轴承为06Cr17Ni12Mo2（ GB/T20878-2024，S31608）牌号不锈钢，基本额定寿命（L10）应满足《离心泵技术条件》（GB/T5656-2008）的要求（≥17500h）。水泵底座、电机支架等部件应采用 06Cr19Ni10（ GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢。
2.3.4.性能：水泵运行全程处于特性曲线高效区，系统出水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；泵房内水泵机组运行噪声不应大于75dB，泵房外运行噪声白天不应大于55dB、夜晚不应大于45dB；振动符合《泵的振动测量与评价方法》（GB/T 29531-2013）标准。
2.4 电机
2.4.1.配置：每台水泵配备独立电动机，负载能力充足，确保水泵全操作范围无超载；防护等级≥IP55，绝缘等级≥F级，具备过热、过载、过流、过压、缺相、堵转等全方面保护功能。
2.4.2.能效要求：能源效率等级不低于二级（符合GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》标准），电源为380VAC、50HZ；
2.5 稳流装置
2.5.1.稳流补偿罐：采用06Cr19Ni10（ GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢，厚度≥3mm，内部采用陶瓷涂层、衬塑或环氧树脂防腐处理，防腐工艺符合饮用水卫生标准；根据项目用水规模、市政管网工况精准计算选型，具备差量调节、稳流自动补偿作用，禁止仅依靠进排气阀实现防抽吸的装置。
2.5.2. 真空抑制器：与稳流补偿罐配套专用，响应时间≤0.5s，有效防止管网产生负压，保障供水稳定，材质为06Cr19Ni10（ GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢，密封性能良好，无渗漏、无二次污染。
2.6 减振防噪
根据水泵机组型号、重量、运行转速及振动参数，合理选用隔振装置，确保隔振效率不低于86%。卧式水泵机组的隔振采用混凝土隔振台，下方选用低频(阻尼)弹簧隔振器；小型立式水泵机组的隔振采用橡胶隔振垫。橡胶隔振器材质选用氯丁胶或天然胶，需具备良好的耐老化、耐高低温、耐腐蚀性能，避免与酸、碱、有机溶剂接触。
2.7 主要功能
2.7.1.无负压功能：供水设备必须具备防负压功能，符合《无负压管网增压稳流给水设备》（GB/T26003-2010）标准，避免影响市政供水管网压力。
2.7.2.防水锤：设备配备可靠的水锤防护装置，水泵启停、阀门切换及设备故障停机时，能有效消除水锤冲击，避免水锤对管道及设备造成损坏，符合相关行业标准。
2.7.3.小流量保压功能：设备在用水低峰或夜间，当用水量低于设备额定供水流量的1%时应能自动切换为小流量停泵保压的工作状态，避免水泵低频闷运行导致过热烧毁电机，禁止采用变频器低频延时停机或休眠唤醒方式。
2.7.4.远程监测、控制、监视功能：设备应具备24小时远程网络监测、控制、监视功能，实现24小时实时监测，至少每间隔5分钟记录一次设备相关技术参数，并能实现网络通讯控制。设备应带标准网络通讯端口，保证各系统之间的相互通讯及远程监控稳定性。
2.7.5.设备自动运行控制功能：设备应采用全变频控制，供水户数≥200户的供水设备控制系统一用一备。每台水泵应配有独立的变频及控制功能；每台水泵应能相互通讯并能实现同时、同步、同频率运行。设备启动时，第一台水泵变频启动，压力未能稳定时变频启动第二台水泵以此类推。当压力稳定后，用水需求降低时，全部工作水泵将降速变频运行，每台运行水泵的运行频率一致，同时满足系统水量水压需求，压力稳定后自动进行能耗判别选择合适的水泵运行台数。
2.7.6.设备应能实现末端恒压供水，无超调、无欠调。恒压供水时，设备出水压力值精度不得超过±0.01Mpa；
2.7.7.设备应能实现根据流量限值、压力限值在市政管网及低位水池加压供水之间自由切换（部分设备，详见二次供水设备采购安装及标准化泵房改造—采购清单），切换过程平稳无冲击，不影响正常供水。
2.7.8.预警功能：设备应具有多重预警功能，当设备出现水泵运行时间过长、启停次数过多、出水流量或压力异常、电机温度过高、管网泄漏等数据异常情况时，应能自动报警并第一时间通知售后，及时进行调整和维护，避免设备出现较大故障影响供水。
2.7.9.设备应能实时显示运作状况、流量、压力，为其他信息化系统提供基础数据保障。应能完成报警、维保、历史数据（包含各个水泵的运行时间，变频功率、电流等）、历史趋势曲线的存储、显示和查询。生成各类生产运行管理的日报、月报和年报表，报表支持导出、打印功能。
2.7.10.其他必备的性能指标及功能要求：
① 额定状态下，设备所有工作泵同时运行时其供水扬程和流量不应低于设备标定的额定值的95%；
② 自动记录每台水泵的累计运行时间，自动平衡水泵运行时间，确保各泵损耗一致；
③ 自动记录每台水泵的启停次数，实现水泵启停次数保护，自适应调整水泵单位小时运转次数；
④ 根据系统出水压力以及流量的实时变化，自动实现水泵的启动、停止、加速、减速，精准满足出口压力恒定要求；
⑤ 设备能够自动根据用水流量、压力的实时变化自动优化运行工艺，实现泵组高效节能运行；
⑥ 设备应具备手动、自动全变频、固定频率运行和远程控制的启动停止功能，四种模式可无缝切换，切换过程不影响设备正常运行；
⑦ 具备压力预建立、压力软建立功能，避免对管路节点以及用户管网造成冲击；
⑧ 时钟程序具备至少10个时控功能，支持按天、周、具体时段自由设定不同压力值，时控参数可自由设置、修改；
⑨ 系统配备使用向导、故障向导，给予操作提示及详细故障解决指导；
⑩ 控制器中精准输入水泵的性能参数，保证水泵始终在曲线范围内工作，不超过曲线过载运行；
⑪ 具备比例压力功能，保障供水末端恒压供水，解决高层供水压力不足、低层供水超压问题；
⑫ 无负压变频供水机组出口超压力、出口最小压力保护，自动报警停机；
⑬ 实时显示水泵运行状况、故障信息、出口侧压力、入口侧压力、水泵转速、系统流量、水泵的运行功率(kW)、水泵的运行功耗(kWh)等核心参数，参数显示精准、无延迟；
⑭ 整个系统应具有多种网络接口功能，支持BACnet、LON works、Modbus、Profibus等通用通信协议；
⑮ 设备运行过程中发生电网瞬时跳闸现象，应能自动复位，确保设备正常自动运行，复位过程不影响供水稳定；
⑯ 设备应与甲方指定智慧水务管理平台（含手机端）良好兼容，能够无缝接入具有标准通信端口的智慧水务管理平台，实现供水设备互联互通，数据上传无延迟、无丢失。
2.8 电气控制系统要求
2.8.1 全变频控制
① 每台水泵独立配置水泵专用变频控制器，具备变频调速、PID精准控制、总线通讯、数据存储、故障报警等全功能；各变频器通过CAN总线相互通讯，实现多泵联动、同步同频率运行，支持RS485外部远程监控。变频控制器的防护等级应不低于 IP55。
② 变频器内置EMC滤波器，满足EN55001 B级或IEC61800-3 C1标准，有效防止干扰周围敏感设备；变频器应具备过载能力≥150%额定电流持续60s；水泵采用一对一全变频控制技术，快速响应市政管网压力波动，避免水泵流量跑位，保障供水稳定。
③ 变频器具备高/低电压、过电流、接地、过载、缺相、通讯故障、变频器过热、电机过载等综合保护功能；支持故障声光报警、中文诊断显示，可锁定控制参数防止非授权人员误操作。
④ 当系统控制器损坏，系统能通过手动电位器调节每台变频器实现应急供水，或变频器自动调节应急供水，完成脱离程序控制，实现系统瘫痪应急供水功能。
2.8.2 PLC控制柜
① 每套加压设备配备1套PLC控制柜，内设PLC、≥7英寸彩色触摸屏、千兆级光纤交换机（端口数量留有不少于20%备用量），柜体采用06Cr19Ni10（ GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢材质，防护等级≥IP55，合理设置散热孔及排风机，保证柜内温度稳定，内设联动照明，便于检修。
② 供水户数超过200户时，PLC控制器采用1:1冗余设计（通讯网络、处理器、电源卡件），支持在线故障诊断、自动无间隙切换、实时报警及详细维修提示。
③ 彩色触摸屏支持图文清晰显示，可实时展示水泵运行状态、转速、实时功率、总能耗、累计运行时间、进出口压力、瞬时流量等数据；显示实时报警及历史故障记录，支持自动/手动复位，可自由设定运行参数及时间程序，操作界面简洁易懂。
④ 水泵控制优先采用硬接线与PLC对接，确保控制信号稳定、可靠；柜门上设置清晰的手动/自动/远程转换开关，支持三种模式无缝切换，切换过程不影响设备运行。
⑤ PLC控制设备输入/输出点数留有不少于20％备用量，内存留有不少于50％余量，满足后期系统升级、功能扩展需求。
⑥ 控制柜应符合国家标准《电气控制设备》（GB/T3797-2016）的要求。控制柜内主要电气元器件，如断路器、接触器、接线端子、指示灯、按钮、转换开关等，应性能可靠，运行稳定，经久耐用，电气器件及控制柜整体应具有合格证和相应的 CCC 认证。
2.8.3 电气安全及防护
① 电气系统严格按照规范做接地处理，接地电阻≤1Ω；金属构件、电缆桥架、UPS设备等做等电位联结，符合防雷及电气安全相关标准。
② 控制系统电源及重要仪表外接线缆输入端安装浪涌保护器，防护等级不低于Ⅱ级；电气控制系统具备抗干扰及谐波消除能力，所有电气铁件、外露接地线做专业防腐防锈处理，确保使用寿命。
③ 二次控制回路配置隔离变压器，有效保障控制电路稳定运行；电缆桥架全长不少于两处可靠接地，长度超过30m时，每20～30m增加一处接地连接点，确保接地可靠。
2.8.4 UPS电源及数据保障
① 配备UPS不间断电源，电网瞬时断电、停电时为PLC控制系统、安防系统、网络通讯系统持续供电，续航时间≥2小时；断电时立即发送报警信息至智慧水务管理平台及相关管理人员手机端，供电恢复后设备自动平稳重启，不影响正常供水。
② UPS主机需采用铅酸免维护蓄电池，并通过RS485通讯接口（采用Modbus通用通讯协议）接入PLC控制系统，将UPS负荷由逆变器供电、UPS负荷由市电供电、UPS低电平、市电停电、UPS故障等状态信号实时上传至PLC控制系统，实现对UPS不间断电源的全程状态监测。
③ 设备具备断网本地数据存储功能，网络恢复后自动续传，历史数据存储时间≥6个月，支持日报、月报、年报自动生成、查询、导出及打印功能。
2.8.5 防淹系统
① 泵房内设置一体式高精度超声波液位计，并设置高水位报警阈值，报警信号应能触发现场声光同步报警。当发出报警信号30 秒时应能自动启动备用潜水泵（若有），当报警信号持续 60 秒时，应能自动关闭泵房进水控制电动阀并通知设备停机，同时将所有报警信息实时上传至智慧水务管理平台及相关管理人员手机端。
② 超声波液位计采集的数据可实时上传至手机端、智慧水务管理平台以便远程查看；高液位报警时，报警数据、液位数据应同步实时发送至手机端及智慧水务管理平台，确保相关人员第一时间掌握泵房情况。
2.9 自动化及远程监控要求
2.9.1 自控系统基本要求
① 二次供水泵房设备控制分三级实现，即智慧水务管理平台（含手机端）、PLC就地自动控制级、现场（机旁）控制级。控制优先级由高至低为：现场（机旁）控制级、PLC就地自动控制级、智慧水务管理平台（含手机端），对应控制方式为手动控制、自动控制、远程控制。
② 每一级控制均应设置清晰的选择开关，以确定是否允许较低级别的控制：现场手动方式下，设备只能由控制柜或就地按钮箱手动控制，屏蔽其他控制信号；就地自动控制方式下，PLC自动控制设备全流程运行，屏蔽远程控制信号；远程控制方式下，设备由PLC自动控制，优先执行智慧水务管理平台（含手机端）指令。
③ 自动化系统平台充分考虑为今后扩建、功能扩展预留所需的标准接口，接口协议为通用标准协议。
④ 自控系统调试结束后，提供软件安装介质光盘、软件授权许可文件、PLC及上位机组态工程备份文件、应用软件可执行程序，同时提供完整软硬件操作、维护手册。
2.9.2 自动运行控制
① 设备启动遵循“先单泵变频，后逐台增启”逻辑，第一台水泵变频平稳启动，压力不足时依次变频增启后续水泵，增启过程无压力波动；压力稳定后，根据用水需求自动精准调节水泵转速，自动平衡各泵运行时间，智能选择最优运行台数，实现节能优化运行。
② 压力控制精度执行本技术要求2.7.6条款相关规定；时钟程序执行本技术要求2.7.10 ⑧条款相关规定。
③ 运行中水泵机组出现故障时，备用水泵机组应能无间隙自动投入使用，保障供水连续；水泵机组轮流交替投入使用，避免备用水泵长时间未运行导致卡涩、无法正常投入使用，自动轮换周期可自由设定；且系统可根据水泵运行时长或累计电量自动切换选择运行时长最短或累计电量最小的水泵运行，实现水泵之间均匀磨损，有利于设备整体寿命延长。
2.9.3 远程监控及联动
① 设备具备24小时不间断远程监测、控制、监视功能，每5分钟自动记录一次运行核心参数（压力、流量、功率、能耗、水泵状态、电机温度等），数据实时、准确上传至甲方指定智慧水务管理平台及手机端，完全兼容平台通讯协议，数据上传无延迟、无丢失。
② 支持远程启停设备、远程调整运行参数、故障报警实时接收、历史数据多维度查询、各类报表自动生成及导出；设备故障时，平台及现场同时进行声光报警，报警信息明确标注故障位置、故障原因及针对性处理建议，便于快速排查。
③ 视频监控设备应清晰捕捉泵房内所有区域，视频信号接入远程智慧水务管理平台，人员非法进入、设备故障、泵房高水位等异常情况时自动触发报警，并将报警信号、现场实时视频同步上传至智慧水务管理平台及相关管理人员手机端，本地视频监控数据录像存储不低于90天，录像文件支持回放、导出。
2.10户外型箱体的要求
①箱体采取防噪保温措施，板厚80mm，由不锈钢外板（06Cr19Ni10，GB/T20878-2024，S30408）、防火阻燃保温棉、锡膜、铝塑隔音板等复合组成，应有效阻隔噪声外泄，避免箱体内外温度相互传导。
②箱体正面开洞Φ480（安装轴流风机），上皮距离顶板0.30m，外设防雨百叶，内设防护网。箱体背面开洞Φ300，中心标高0.60m，外设防雨百叶，内设防护网。
3.泵房内部改造
3.1标识标牌
① 所有标识标牌均采用06Cr19Ni10（GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢材质，耐腐蚀、字迹清晰、醒目易识别、安装牢固：
② 泵房外部醒目位置设置“供水泵房”标识牌及“非授权人员禁止入内”“高压危险”等安全警示标识；
③ 泵房内设置清晰的巡检路线标识，走道中间粘贴绿色耐磨箭头指示方向；设备、管道、阀门、仪表等均配备统一规格的铭牌标识，标注名称、型号、技术参数、所属分区、供应楼层、维保责任人等关键信息，铭牌安装位置便于查看；
④ 强电区域、旋转机械、尖锐部件、高液位区域等危险部位设置红色醒目警告标识；设备运行状态标识（运行、备用、检修）采用可动态切换式标识牌；阀门悬挂清晰的开关状态指示牌，标识牌与阀门一一对应；管道外壁用黄色箭头标明水流方向及供水分区（市政直供1区，增压分区按2区、3区……依次标注）；
⑤ 泵房管理规定、设备操作规程及完整的供水系统图应统一制作上墙，采用不锈钢边框，张贴于泵房内醒目位置，便于查看和执行。
3.2 管道系统改造及配件要求
3.2.1 管道材质及壁厚
泵房内所有工艺管道及配件采用022Cr17Ni12Mo2（GB/T20878-2024，S31603）牌号不锈钢材质（具体壁厚及压力等级详各泵房图纸），符合《输送流体用不锈钢无缝钢管》（GB/T 14976-2025）、《薄壁不锈钢管》（CJ/T 151-2016）标准，涉水部分不得使用镀锌钢管、铸铁管及其他易腐蚀、易产生二次污染水质的材质。
3.2.2 管道连接
管道连接可采用丝扣连接、沟槽式卡箍连接，连接工艺符合相关规范要求，确保密封可靠、无渗漏；管道支架采用06Cr19Ni10（GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢材质，与管道之间设置专用橡胶垫，防止振动磨损及电化学腐蚀；水泵进出水管设置022Cr17Ni12Mo2（GB/T20878-2024，S31603）不锈钢材质波纹管及专用托架固定，有效减少设备运行振动对管道的影响，波纹管规格与管道匹配，安装牢固。
3.2.3 管道支架
① 材质要求：管道支架主体（含支架立柱、横梁、抱箍等）采用06Cr19Ni10（GB/T20878-2024，S30408）牌号不锈钢材质，材质符合《不锈钢冷轧钢板和钢带》（GB/T 3280-2015）标准，表面进行拉丝或钝化处理，防止锈蚀，确保使用寿命不低于管道设计使用寿命。
②  结构要求：支架结构设计需符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）及《室内管道支架及吊架》（25S402），根据管道直径、重量、介质温度及安装坡度，合理确定支架间距、承载能力，确保支架安装后牢固稳定，无变形、无松动，能有效承受管道自重、介质重量及运行过程中的附加荷载（如振动荷载）。
③ 防震降噪要求：用于防震降噪的弹性支架，需采用符合国家相关标准的专用阻尼弹性组件（如橡胶弹性垫、弹簧阻尼器等），弹性组件材质需具有良好的耐老化、耐高低温、耐腐蚀性能，长期使用无明显变形、失效。弹性支架的阻尼系数、弹性刚度需根据管道振动频率、振幅参数合理匹配，确保能有效吸收水泵运行、管道介质流动产生的振动，降低噪音传播，振动衰减量需满足设计要求（具体参数详各泵房图纸）。
④ 安装要求：支架安装需平整、牢固，支架与管道接触处必须设置专用耐油、耐老化橡胶垫（厚度不小于5mm），橡胶垫与管道、支架紧密贴合，无空隙，防止管道与支架直接接触产生振动磨损及电化学腐蚀；弹性支架安装时，需保证弹性组件处于正常受力状态，无过度压缩或拉伸，安装位置需避开管道接口、阀门等薄弱部位，与管道接口的距离不小于150mm。
3.2.4 阀门及过滤设备
① 阀门应密封性能良好、操作灵活、质量可靠、市场应用成熟。DN80及以下采用铜闸阀，DN100及以上采用022Cr17Ni12Mo2（GB/T20878-2024，S31603）不锈钢软密封闸阀；所有阀门安装处均设置管道伸缩器，伸缩器材质、规格与管道匹配，便于后期阀门维护、拆卸。
② 总进水管设置Y型过滤器，壳体、滤网采用022Cr17Ni12Mo2（GB/T20878-2024，S31603）不锈钢材质，过滤精度≤40目，过滤网拆卸、清洗方便；供水设备进水管与市政管网连接处设置低阻力倒流防止器，符合《低阻力倒流防止器》（JB/T 11151-2026），开启压力≤0.06MPa，材质采用022Cr17Ni12Mo2（GB/T20878-2024，S31603）不锈钢，有效防止水倒流，避免市政管网污染。
③ 电动阀门电源为380VAC、50HZ，采用机电一体化电动执行机构，不设独立控制箱（柜），仅保留阀体手动操作开关；I/O硬接点通过专用控制电缆接入PLC控制系统，实现阀门开关状态实时监控、远程控制，反馈开启/关闭、开到位/关到位及过力矩信号，信号传输准确、无延迟。
3.2.5 计量仪表
① 泵房进水总管及各分区出水管均装设高精度电磁流量计，精度等级≤0.5级，数据需实时接入智慧水务管理平台二次供水控制系统，实现数据实时采集、传输及存储；当流量出现异常波动时需立即发出警示，异常数据实时传至智慧水务管理平台（含手机端）及相关管理人员。流量计材质符合饮用水卫生要求，具备良好的抗干扰、抗振动能力，适应泵房现场工况。
② 进出口总管装设远传压力变送器，量程及精度满足机组运行需求，输出标准4-20mADC信号，负载阻抗＞500Ω，采用隔离设计，抗干扰能力强；采用双压力变送器（一用一备），取压点合理设置且互不干扰，任一变送器故障时可自动切换，保障系统压力监测稳定运行。
③ 所有仪表工作电压为AC220V±10%（50HZ±1HZ）或DC24V±5%，具备防雷、抗干扰、抗振动功能，仪表铭牌清晰标注校准日期及有效期，所有仪表均需经法定计量检定机构检定合格后方可安装使用。
3.3 泵房内部修缮
3.3.1泵房内部修缮包含内部墙壁（墙面做隔音处理）、地面修缮（做到平整、防水、防腐）；排水沟修缮、盖板更换（若有，盖板采用防滑、承重不锈钢盖板，不锈钢牌号采用06Cr19Ni10（GB/T20878-2024，S30408））；大门更换（若有，采用甲级防火门）；泵房内部全面清洁、无杂物；泵房入口处设置挡水板（高度≥20cm，材质为不锈钢，安装、拆卸方便）；照明系统、视频监控系统改造等（详见各泵房改造图纸，乙方应根据现场实际情况进行二次深化设计，深化设计方案报甲方及监理审核通过后方可实施）。
3.3.2乙方需随设备免费提供易损件备品备件（如机械密封、过滤网、接触器触点、密封圈等），备品备件为原厂正品，与设备匹配，质保期内免费更换，备品备件清单及数量详细列明。
三、商务要求
	序号
	类型
	要求

	1
	交货时间
	自合同签订之日起300日历天内完成交货并安装调试完毕

	2
	交货地点
	甲方指定地点。

	3
	交货条件
	经甲方验收合格后。

	4
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	履约验收方式
	1、期次1，说明：均按照国家强制性标准、招标文件要求、投标文件承诺、采购合同等相关内容进行验收。

	6
	合同支付方式
	1、乙方按照月进度完成量，申报进度款，经甲方审核后15日内按实际完成量的80％支付。
2、项目总体试运行验收合格后15日内，支付至合同总金额的90%。
3、质保期结束后15日内，支付至合同总金额的100%。

	7
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同总金额的10%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险。
说明：①履约保证金的交付：乙方须在领取中标通知书后，合同签订之前交付合同总金额的10％作为履约保证金给甲方。 ②履约保证金的退还：项目总体试运行验收合格后无违约情形，甲方15日内无息返还给乙方。



四、货物采购、配送及验收指定人
1、货物采购：
2、货物配送、验收指定人
（1）乙方指定人：     （身份证号码：        ，联系电话：                ）负责货物配送服务。
（2）甲方指定人：    （身份证号码：         ，联系电话：              ）负责验收。
五、包装、保险及发运、保管要求
1.本项目涉及的所有货物包装须是原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防腐、防潮、防雨及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。
2.乙方负责将货物送达现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3.各项货物须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4.货物在现场的保管由乙方负责，直至项目验收完毕。
5.货物送达甲方指定地点的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。
六、安装调试
1. 乙方须派遣具备相应专业能力的技术人员到现场免费开展设备安装、管线布设、系统接线、联动调试、智慧水务平台对接等全部工作，直至项目整体验收合格。乙方应在货物运抵现场7日前，向甲方及监理单位提交详细的安装调试进度计划表，明确各节点工期、人员配置、停水施工安排，进度计划经甲方审核确认后方可实施；因乙方原因造成进度滞后的，按合同约定承担违约责任。
2. 乙方在制作、运输、安装、布线、调试全过程中，严格遵守国家现行给排水、电气、消防、泵房安全相关操作规程及行业规范，施工满足停水作业、低压带电作业安全要求，确保设备安装牢固、运行安全可靠，管道水压试验、密闭性试验、自控系统信号传输均满足技术标准。
3. 乙方须落实现场文明施工管理，材料分类规范堆放，施工垃圾、废料当日清理清运，保持泵房作业区域整洁有序；作业过程中做好原有建筑墙体、地面、管网、构筑物、现有设备的成品保护，不得随意破坏周边环境及原有设施，否则由乙方承担全部修复及赔偿责任。
4. 乙方须严格落实安全生产主体责任，加强全流程安全防护。运输、安装、调试期间，因乙方操作不当、安全防护不到位造成甲方、第三方人身伤害、货物损毁、财产损失的，全部责任及经济赔偿由乙方承担。
5. 安装调试施工过程中对原有建筑结构、装饰面层、泵房成品设施造成损坏的，乙方须无偿修补复原，恢复至原有使用标准，由此产生的延误由乙方自行承担。
6. 技术培训：乙方须在设备调试完成后，对甲方运维管理人员开展现场实操培训，培训内容包含设备基础原理、日常操作流程、参数设置、日常巡检、简易故障排查、基础维护保养、安全注意事项等；培训直至甲方指定人员能够独立完成设备操作、日常运维及简单故障处置。乙方须同步提供完整的中文操作手册、运维手册、故障处理指南等纸质及电子版培训资料，本次培训为项目配套免费服务，费用包含在投标总价内。
7. 安装调试完成后，乙方须配合甲方完成水压试验、仪表检定、系统联调、验收等全部工作。
七、售后服务要求
1.本项目涉及的所有货物须免费提供至少5年质保服务，质保期从双方签署最终验收报告之日算起。
2.乙方应在签订采购合同后 15 日内提交售后服务保障实施方案，明确应急抢修人员、备品备件存放方式、故障处置流程等。
3.质保期内乙方须提供定期免费上门巡检保养服务，保障设备稳定运行。乙方7×24小时报修专线畅通，接到故障报修后1小时内派遣专业技术人员抵达现场处置；特殊故障无法即时修复的，乙方须在4小时内提供同规格备用货物/部件，保障泵房正常供水运行。乙方未按上述时限履约的，甲方有权委托第三方机构进行维修处置，产生的全部费用、风险由乙方承担。
4.质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包维护保养；质保期满后，乙方提供终身成本价维保服务，配件按市场公允价格结算。质保期内，因货物本身质量问题导致设备停用的，质保期相应顺延；同一核心部件经两次维修仍无法正常使用的，乙方须无偿更换全新原厂货物。
5.质保期内更换的零部件、货物，自更换验收合格之日起重新计算对应零部件、货物的质保期。
6.本项目涉及的所有货物售后服务均由乙方和货物制造商共同承担。

八、验收
1.验收标准：所有货物必须为全新、未拆封原厂正规包装，无翻新、无串货、无拆机、无瑕疵。均按照国家强制性标准、招标文件要求、投标文件承诺、采购合同等相关内容进行验收。
2.验收程序：货物验收分初步验收、试运行、最终验收三个阶段。
3.初步验收：全部货物运抵现场、安装调试完成后，乙方向甲方提交书面初验申请。甲方组织开展初步验收，核验货物型号规格、数量、外观、包装、配件完整性，核查合格证、材质证明、装箱清单、技术资料是否齐全。初步验收仅作为到货清点、安装调试完成确认，不视为项目最终验收合格，初验记录由甲方归档留存。初验不合格的，乙方须立即更换整改，延误责任自行承担。
4.试运行：安装调试完成、初验合格后，设备进入连续稳定试运行30个日历日；试运行期间出现故障停机的，故障修复时长不计入试运行天数，试运行周期相应顺延。试运行期满无故障、运行稳定、各项指标达标后，乙方向甲方提交最终验收申请及完整资料。
5.最终验收：试运行期满无故障、运行稳定、各项指标达标后，乙方向甲方提交最终验收申请，由甲方组织最终验收。甲方对照国家强制性标准、招标文件要求、投标文件承诺、采购合同等相关内容，逐项核验货物配置、性能、功能、运行状态、兼容性、稳定性。最终验收完成后双方签署最终验收合格报告，验收报告一式二份，甲方、乙方各一份。若发现货物质量有问题，乙方应无条件免费更换，直至最终验收合格交付使用，如对甲方造成损失的还应承担其法律责任。
6.验收费用：货物验收过程的费用均由乙方承担。
九、违约责任
1.因乙方自身原因未能按时、按要求签订本项目采购合同的，视为乙方违约，甲方有权不予退还其投标保证金。若投标保证金金额不足以弥补甲方遭受的实际损失的，乙方须对差额部分另行承担全额赔偿责任。
2.采购合同正式生效后，乙方无正当理由单方面要求解除、终止合同的，视为乙方违约，乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金；若违约金不足以覆盖甲方实际损失的，乙方须另行补足赔偿。
3.延期交货：如果乙方未能按本项目合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），视为乙方违约，每逾期1天按逾期交付部分货款金额的0.5‰的标准向甲方支付违约金，上述逾期违约金最高不超过合同总金额的10%，延期超过30天的，甲方有权单方面解除本项目合同，且不承担任何违约责任。合同解除后，乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金及全额退还甲方已支付的所有款项，并承担已产生的逾期违约金；若造成甲方其他经济损失的，乙方另行承担全部赔偿责任。
4.响应违约：本项目涉及到的所有响应，乙方若未按投标响应执行的，视为乙方违约，每出现一条响应违约的，乙方应向甲方支付合同总金额2%的违约金并同步更换相应设备直至满足响应要求；若违约金不足以覆盖甲方实际损失的，乙方须另行补足赔偿。
5.承诺违约：本项目涉及到的所有承诺，乙方若未按投标承诺执行的，视为乙方违约，每出现一条承诺违约，乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金，甲方有权要求同步更换相应设备直至满足承诺要求；若违约金不足以覆盖甲方实际损失的，乙方须另行补足赔偿。
6.售后服务响应时限违约：乙方未按七、售后服务要求第三条款规定时限履约的，视为乙方违约，每出现1次，乙方应向甲方支付合同总金额0.1%的违约金；出现10次及以上的，乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金；若违约金不足以覆盖甲方实际损失的，乙方须另行补足赔偿。
7.第三方损失违约：在项目全过程中，因乙方原因造成第三方损失的，由此产生的一切损失由乙方承担。
8.因乙方货物原因被投诉违约：若甲方在使用乙方货物全过程中，因乙方货物原因（包括但不限于噪声扰民、水压不稳等）收到投诉并成立的，每出现1次，乙方应向甲方支付合同总金额0.1%的违约金；出现10次及以上的，乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金；若违约金不足以覆盖甲方实际损失的，乙方须另行补足赔偿。
9.安全责任、知识产权侵权责任
10.项目全过程中，因乙方原因发生安全责任事故的，甲方有权单方面解除采购合同，由此产生的一切损失由乙方承担。
11.项目全过程中，因正常使用本项目货物遭受第三方知识产权（专利、商标、著作权、外观设计等）侵权投诉、索赔、诉讼的，全部应诉工作、维权费用、赔偿金、罚款均由乙方全额承担，若造成名誉及经济损失的，乙方须足额赔偿。
12.乙方不得将项目转包或分包他人，否则视为违约，甲方有权单方终止合同，且不承担任何违约责任。合同解除后，乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金及全额退还甲方已支付的所有款项；若造成甲方其他经济损失的，乙方另行承担全部赔偿责任。
13.在明确违约责任后，甲方可采取从货款中扣除违约金，也可以另行向乙方主张。本项目所有违约金合计总金额不超过合同总金额的20％。

十、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议或未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。

十一、不可抗力
本合同履行期间遭遇不可抗力因素如战争、自然灾害、地震、水灾、旱灾、政府禁令等造成双方不能履行或不完全履行本合同的相关约定或一方经济损失的，各方应在不可抗力因素发生3日内及时书面通知对方并提供相关证明材料的，不视为违约行为，不负违约责任，损失各自承担。不可抗力因素消失后，如本合同还有履行的可能及必要，则双方恢复履行。

十二、合同生效
本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效，本合同壹式肆份，甲方贰份、乙方贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）

甲方（盖章）：三明市城市公用物资贸易   乙方（盖章）：
            有限公司                                                                  
公司地址:	三明市工业中路92号
法定代表人或授权代理人：               法定代表人或授权代理人：               　　　　　                                　　　　     

开户银行：工商银行三明白沙支行         开户银行：       　　          
账号：1404400419000078495              账号：
纳税识别号：91350400155597227X         纳税识别号：
电话：0598-8238392                     电话：
         　　　　　　 
 合同签订时间：     年    月    日

鉴证方：
经办人：
日期：
★注意以上仅为参考合同，须以招标文件条款为基础，结合乙方投标文件中的【更优承诺】进行调整
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第七章 电子投标文件格式
编制说明
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。
4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。
 


封面格式(资格及资信证明部分)

[bookmark: _Toc17341][bookmark: _Toc30633]企业采购投标文件
[bookmark: _Toc30002][bookmark: _Toc29598]（资格及资信证明部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
※注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）
 


一、投标函
致：（采购人或采购代理机构）
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及企业采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
2.9我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。
2.10除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：　　　　　                                        
邮编：　　　　　                                           
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：    年   月   日
 


二、投标人的资格及资信证明文件
二-1单位授权书（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。授权书有效期同投标有效期。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章） 
签署日期：  年  月  日
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
 


二-2 证明材料
注：根据招标文件第四章第一资格审查的1.3的“④其他资格证明文件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的二-2-1资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求，投标人根据投标文件格式二-2-1、二-2-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由投标人自行负责。
二-2-1 供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):　　　　　
统一社会信用代码(自然人身份证号码):　　　　　
法定代表人(负责人):　　　　　
联系地址和电话:　　　　　
我单位(本人)自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
供应商：名称(单位公章)
日期：　　年　　月　　日
注：
1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；
2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。
 


二-2-2 资格证明材料
营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


财务状况报告（财务报告、或资信证明）
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。
3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
※注意：
“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


二-3信用记录查询提示
1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。
2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。
 


二-4联合体协议（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
……
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
2.成员方：
2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
……
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订企业采购合同，并就企业采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，企业采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。
（以下无正文）
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
 


二-5分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）
乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：
一、分包标的
（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比
分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%
三、其他条款
分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：
1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。


二-6其他资格证明文件（若有）
二-6-①招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
编制说明
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
1.有效的营业执照复印件
2. 特殊资格要求的相关证明材料
3. 包括但不限于标书费用转账凭证扫描件


封面格式(报价部分)

[bookmark: _Toc23702][bookmark: _Toc15185]企业采购投标文件
[bookmark: _Toc9165][bookmark: _Toc16373]（报价部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、开标（报价）一览表
二、投标（响应）报价明细表
 


[bookmark: _Toc17393][bookmark: _Toc13184]开标（报价）一览表
项目编号：M3504037202000102
项目名称：二次供水设备采购安装及标准化泵房改造
采购包：1
投标人（供应商）名称：
	序号
	报价内容
	最高限价
	响应报价
	价款形式

	1
	二次供水设备采购安装及标准化泵房改造
	
	
	总价


备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     


[bookmark: _Toc22119][bookmark: _Toc30812][bookmark: OLE_LINK1]投标（响应）报价明细表
项目编号：M3504037202000102
项目名称：二次供水设备采购安装及标准化泵房改造
采购包：1
投标人（供应商）名称：
报价明细表格式详见二次供水设备采购安装及标准化泵房改造—采购清单的清单明细表。
合计：
备注：
时间：     年     月     日
签章：                     
 



封面格式(技术商务部分)

[bookmark: _Toc12104][bookmark: _Toc31235]企业采购投标文件
[bookmark: _Toc16395][bookmark: _Toc29012]（技术商务部分）


（填写正本或副本）




项目名称：（由投标人填写）
项目编号：（由投标人填写）
所投采购包：（由投标人填写）
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 


索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
※注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 


一、标的说明一览表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日


二、技术和服务要求响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


三、商务条件响应表
项目编号：　　　　　　　　
	采购包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


※注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。
投标人：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
 


四、投标人提交的其他资料（若有）
编制说明
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
1

